Elenco Prezzi Opere Compiute

N.O.	N.E.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO

1	1	2.2.3.2	02.02.03.02

Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce e con tutti gli oneri di cui all’art. 2.2.2.

spessore di 8 cm

Lire ventottomilaottocento=	mq	£.	28.800

2	2	2.2.3.3	02.02.03.03

Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce e con tutti gli oneri di cui all’art. 2.2.2.

spessore di 12 cm

Lire trentaduemila=	mq	£.	32.000

3	3	5.1.0.0	05.01

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore delle dimensioni di cm.20x20 o 25x25 poste in opera con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l’arrotatura, la levigatura ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

Lire quarantamilaquattrocento=	mq	£.	40.400

4	4	0.4.0.0	05.04

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Lire quattordicimilaseicento=	mq	£.	14.600

5	5	5.10.0.0	05.10

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l’allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero.

Lire sessantamila=	mq	£.	60.000

6	6	5.12.0.0	05.12

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento a 200-250 Kg. per metro cubo, di spessore variabile da 6 cm. a 8 cm. dato in opera compreso ogni onere e magistero.

Lire undicimila=	mq	£.	11.000

7	7	5.14.3.0	05.14.03

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica ad impasto bruno atomizzato con smaltatura a supporto incandescente, di spessore non inferiore a 0,8 mm. totalmente inassorbente e privo di impurità (Gruppo B1 secondo la normativa UNI EN 176), e di colore a scelta della direzione lavori.

Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione compresa tra 41 e 51 N/mmq., assorbimento d’acqua inferiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all’abrasione minore di 150 mmc., durezza superficiale pari a 7 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130).

E' compreso nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo a base cementizia per piastrelle ceramiche, la suggellatura dei giunti, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono risultare da apposita certificazione:

per piastrelle di 20 x 20 cm., spessore 8,5 mm.

Lire cinquantaseimilanovecento=	mq	£.	56.900

8	8	5.15.0.2	05.15

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di cui alla voce 5.14 in ceramica ad impasto bruno atomizzato avente caratteristiche definite nella stessa voce 5.14. compreso nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo a base cementizia per piastrelle ceramiche, la suggellatura dei giunti nonchè ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono risultare da apposita certificazione

battiscopa a sguscia 15 x 20 cm., s. = 8 mm

Lire trentaseimilatrecento=	mt	£.	36.300

9	9	7.2.2.0	07.02.02

Ponteggi realizzati con tubolari metallici da utilizzare per la costruzione di nuovi edifici o per opere di consolidamento di terreni o rocce, o per consolidamento e restauri di edifici storici e monumentali, convenientemente ancorati alle pareti e idonei al sostegno di attrezzature e materiali, muniti di ponti e sotto ponti di servizio, di pianali di legno, metallo o in cls e comunque in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali, consentire l’installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di grù a qualunque altezza, compresi le tavole fermapiede, i parapetti, compreso il trasporto sul posto, il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, compresi i teli di protezione.

- per ogni metro cubo vuoto per pieno per tutta la durata dei lavori misurato dalla base

Lire diciottomila=	mc	£.	18.000

10	10	8.8.1.0	08.08.01

Fornitura e collocazione di avvolgibile, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 Kg. per ogni mq. di qualsiasi colore)

Lire ottantamila=	mq	£.	80.000

11	11	8.9.0.0	08.09

Fornitura e collocazione di cassonetto coprirullo di legno pino di Svezia, con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e tutto quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurazione minima 1,00 m.

Lire centoottomila=	mt	£.	108.000

12	12	8.10.1.0	08.10.01

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte- finestre, a vetri, ad una o più ante, o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso della sezione non inferiore a 6x5,5 cm. murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e telaio mobile della sezione non inferiore a 6x5,5 cm. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta- finestra. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli coprifilo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno, per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone, nonchè la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, esclusi solo i vetri.

La superficie minima di misurazione è di 1,80 mq.

in douglas

Lire trecentoottantamila=	mq	£.	380.000

13	13	8.14.0.0	08.14

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) composti da due cristalli incolori da almeno 4 mm., tagliati a misura e collegati fra loro con una intercapedine di 6-12 mm. compresi distanziatori e tutto quant’altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Lire settantamila=	mq	£.	70.000

14	14	8.16.0.0	08.16

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm. fissato con viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm. ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm., struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm., rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm., il tutto in opera con listelli coprifilo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm., compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte.

Lire duecentonovantatremila=	mq	£.	293.000

15	15	9.1.0.0	09.01

Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato fratazzato applicato con predisposti sesti ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto dall’impasto di sabbia finissima e grassello di calce, il tutto su pareti verticali o orizzontali, compreso l’onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero.

Lire ventisettemilacinquecento=	mq	£.	27.500

16	16	9.3.0.0	09.03

Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato fratazzato applicato con predisposti sesti ,  ma eseguito senza lo strato di tonachina, il tutto su pareti verticali o orizzontali, compreso l’onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero.

Lire diciannovemilasettecento=	mq	£.	19.700

17	17	12.1.1.0	12.01.01

Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm., tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Lire novemila=	mq	£.	9.000

18	18	12.1.3.0	12.01.03

Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm., con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 150 gr./mq., posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo con giunti sovrapposti per almeno 10 cm., compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm., ponteggi, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Lire quindicimilasettecento=	mq	£.	15.700

19	19	15.6.0.0	15.06

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in gres porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm, completo di rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm, con gruppo miscelatore da incasso per acqua calda e fredda, doccia con braccio e diffusore snodabile in ottone cromato, piletta a sifoide con griglia in ottone compreso rosoni, allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, anche a collettore),di scarico e ventilazione, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio.

Lire cinquecentoquattromila=	cad	£.	504.000

20	20	15.16.0.0	15.16

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato Mannesmann di diametro da 1,27 cm e 5,08 cm per impianto idrico, in opera sotto traccia o meno secondo le prescrizioni della D.L., compresi i pezzi speciali, le filettature, l’apertura delle tracce e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza.

per tubi sottotraccia

Lire diecimiladuecento=	kg	£.	10.200

21	21	0.0.0.0	15.26

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, avente caratteristiche tecniche a norma del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, in ceramica bianca con fondo concavo e bordi arrotondati delle dimensioni minime di cm 66x52 circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, antiallagamento, monoforo, scocca e parti idrauliche interne in ottone massiccio cromato antivandalico con miscelatore dotato di rubinetti d’arresto da 1/2" completi di filtro ispezionabili, valvola di non ritorno e regolatore di portata, con mensola idraulica che permette la regolazione dell’inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici, idrici, di scarico e di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.

Lire duemilionisettecentoquindicimila=	cad	£.	2.715.000

22	22	21.8.1.0	21. 08.01

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 25% del totale dell’infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Lire centoquarantasettemila=	mq	£.	147.000

23	23	21.1.1.0	21.01.01

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.

Lire duecentododicimila=	mc	£.	212.000

24	24	21.1.4.0	21.01.04

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la demolizione dell’eventuale sottostrato di malta nonchè l’onere per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.

Lire quattordicimila=	mq	£.	14.000

25	25	21.1.5.0	21.01.05

Dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la rimozione dello strato di malta sottostante ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fino a 5 Km.

Lire ventunomila=	mq	£.	21.000

26	26	21.1.8.0	21.01.08

Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso l’onere per la pulitura delle pareti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.

Lire tremilaottocento=	mq	£.	3.800

27	27	21.1.14.0	21.01.14

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso trasporto a rifiuto fino a 5 Km.

Lire diciottomilacinquecento=	mq	£.	18.500

28	28	21.1.15.0	21.01.15

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.

Lire seimilasettecento=	mq	£.	6.700

29	29	21.1.21.0	21.01.21

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile fino a 5 Km.

Lire cinquemiladuecento=	mt	£.	5.200

30	30	21.1.23.0	21.01.22

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.

Lire venticinquemilacento=	cad	£.	25.100

31	31	21.1.23.0	21.01.23

Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore, compreso gli eventuali rivestimenti con l’onere del carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 Km.

Lire millecento=	mqc	£.	1.100

32	32	21.4.2.0	21.04.02

Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per solai, piattabande e simili, compreso gli eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, la formazione del piano di posa dei profilati, nonchè tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

Lire tremilanovecento=	kg	£.	3.900

33	33	21.8.1.0	21.08.01

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 25% del totale dell’infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Lire centoquarantasettemila=	mq	£.	147.000

34	34	21.8.3.0	21.08.03

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l’uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.

Lire sessantacinquemila=	mq	£.	65.000

35	35	0.0.0.0	APCL01

Fornitura e messa in opera di pompa di calore aria/acqua di potenza 211 kWf - 235 kWt con le seguenti caratteristiche: telaio di base in profilati di acciaio verniciato; telaio portante in profilati di alluminio estruso con pannelli in lamiera zincata plastificata azzurra. Un'apposita schermatura divide la zona del condensatore da quella di tutti gli altri componenti permettendone la protezione completa dagli agenti atmosferici e la loro manutenzione con unità in funzione; compressori frigoriferi alternativi semiermetici con motore elettrico incorporato raffreddato dal gas aspirato e protetto da termistori immersi negli avvolgimenti con relativo modulo elettronico di controllo. Ciascun compressore sarà completo di valvole di intercettazione sull'aspirazione e sullo scarico, di riscaldatore del carter, di pressostato differenziale per olio con relativo manometro, di pressostato di alta pressione con reinserzione manuale, di pressotato di bassa pressione, di manovuotometri di alta e bassa pressione e manometri olio; batterie di scambio termico aria/freon eveporanti/condensanti del tipo a pacco lamellare con tubi in rame, alette in alluminio, telaio in peralluman, collettori e distributori in rame; serbatoi di liquido coibentati; ricevitori di liquido con valvole di sicurezza; elettroventilatori assiali a 6 poli con pale in lamiera di alluminio e motore a rotore esterno, completi di boccaglio e griglia di protezione antinfortunistica. I motori sono protetti da termistori; circuito frigorifero realizzato in tubo di rame, completo di filtri disidratatori, indicatori di passaggio e umidità, valvole solenoidi liquido, valvole a quattro vie per l'inversione del ciclo frigorifero, valvole di ritegno, valvole di espansione termostatiche, carica di refrigerante R22 e olio incongelabile; scambiatore di calore acqua/freon condensante/evaporante del tipo a fascio tubiero con tubi in rame piegati ad "U", fissati alla piastra tubiera mediante mandrinatura meccanica a controllo elettronico, a più circuiti indipendenti (uno per ciascun compressore). I tubi sono provvisti di turbolenziatori e ugelli equilibratori per una uniforme distribuzione di refrigerante. Il mantello, la piastra tubiera e la testata sono in acciaio al carbonio e i diaframmi in ottone. Lo scambiatore è collegato alle tubazioni del circuito refrigerante mediante raccordi a flangia ed attacchi Rotolock filettati ed è completo di attacchi idraulici flangiati PN10, di manicotti filettati per lo sfiato, di pozzetti per l'alloggiamento di sensori di temperatura e di rubinetto a maschio per lo scarico. L'isolamento termico ed anticondensa è realizzato con un materassino in elastomero con struttura alveolare a celle chiuse; quadro elettrico di potenza in esecuzione IP55, montato all'interno della pompa di calore. Esecuzione a norme CEI. Il quadro comprende: contattori per l'avviamento Part-Winding dei compressori, contattori per l'avviamento diretto dei ventilatori, fusibili di protezione dei motori, trasformatore monofase con fusibili di protezione. Inoltre una sezione del quadro comprende un Controllore a Microprocessore per la gestione ottimale della pompa di calore. La logica prevede le seguenti funzioni: controllo della pompa di calore basato sulla temperatura dell'acqua di ritorno dall'utenza, lettura della temperatura, visualizzazione degli allarmi, segnalazione acustica di allarme generale, gestione avviamento compressori, parzializzazione dei compressori, rotazione automatica ciclica dei compressori e delle parzializzazioni,contatore di funzionamento, possibilità di comando a distanza del gruppo, programmazione di manutenzione, possibilità di riporto a distanza dell'allarme generale, possibilità di comando pompa per acqua refrigerata/calda, sbrinatore automatico, funzionamento estate/inverno; accessoriata con: insonorizzazione dei compressori mediante apposite cuffie afonizzanti, dispositivo di riduzione della capacità termica/frigorifera a più gradini di parzializzazione iltre a quelli standard, reti di protezione delle batterie condensanti/evaporanti, supporti antivibranti a molla.

Caratteristiche:

- Potenza frigorifera 211 kWf

- Potenza termica 235 kWt

- nr.8 ventilatori assiali

- nr. 4 gradini di parzializzazione

- Temperatura acqua refrigerata 7°C a Te=34°C

- Temperatura acqua calda 45°C a Te=5°C

- alimentazione 380V/3/50Hz

Compresi tutti gli accessori, i collegamenti  elettrici sino al quadro di zona, la mano d'opera, il trasporto, il sollevamento, la collocazione.

- Portata acqua 10.10 l/s

Lire novantatremilioniquattrocentocinquantacinquemila=	cad	£.	93.455.000

36	36	0.0.0.0	APCL02

Fornitura e messa in opera di gruppo di accumulo inerziale con ricircolo di acqua circuito primario, della capacità di l 750 costituito da: serbatoio di capacita 750 litri coibentato, nr. 2 elettropompe circuito di circolazione acqua primaria di portata 10.10 l/s, rubinetto aspirazione, rubinetto mandata, valvola di ritegno, vaso di espansione, manometro acqua, termometro, pressostato differenziale acqua, flussostato, filtro raccoglitore d'impurità, indicatore di passaggio, rubinetto di scarico, cavo riscaldante, resistenza elettrica, valvola di sfiato. Completo di tutti gli accesori, dei collegmanti idraulici ed elettrici, sino alla pompa di calore, incluso il trasporto, il sollevamento e la  collocazione e di quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Lire sedicimilioninovecentonovantottomila=	cad	£.	16.998.000

37	37	0.0.0.0	APCL03

Elettropompa centrifuga monoblocco in linea con corpo e girante in ghisa GG25, albero in acciaio, bussola protezione albero in acciaio al NiCrMo, lanterna in ghisa GG25, tenuta meccanica, accoppiata a motore asincrono trifase in esecuzione chiusa con protezione IP 55 e isolamento in classe B, compreso il collegamento elettrico fino al quadro di zona con cavo di idonea sezione entro tubazione, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. a) Aventi le seguenti caratteristiche: - Portata = mc/h 5,1 - 10

- Prevalenza = fino a m.c.a 12

- Velocità rotazione = giri/min 1.450.

- Tensione alimentaz.= 380/3/50

Lire unmilioneseicentoottantacinquemila=	cad	£.	1.685.000

38	38	0.0.0.0	APCL04

Elettropompa centrifuga in linea con corpo e girante in ghisa GG25, albero in acciaio, bussola protezione albero in acciaio al NiCrMo, lanterna in ghisa GG25, tenuta meccanica, accoppiata a motore asincrono trifase in esecuzione chiusa con protezione IP 55 e isolamento in classe B, compreso il collegamento elettrico fino al quadro di zona con cavo di idonea sezione entro tubazione, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. a) Aventi le seguenti caratteristiche: - Portata = mc/h 10,1 - 20

- Prevalenza = fino a m.c.a 10

- Velocità rotazione = giri/min 1.450

- Tensione alimentaz.= 380/3/50

Lire unmilionenovecentoventottomila=	cad	£.	1.928.000

39	39	0.0.0.0	APCL05

Elettropompa centrifuga in linea con corpo e girante in ghisa GG25, albero in acciaio, bussola protezione albero in acciaio al NiCrMo, lanterna in ghisa GG25, tenuta meccanica, accoppiata a motore asincrono trifase in esecuzione chiusa con protezione IP 55 e isolamento in classe B, compreso il collegamento elettrico fino al quadro di zona con cavo di idonea sezione entro tubazione, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

a) Aventi le seguenti caratteristiche:

- Portata = mc/h 20,1 - 30

- Prevalenza = fino a m.c.a 12

- Velocità rotazione = giri/min 1.450 - Tensione alimentaz.= 380/3/50

Lire duemilionitrecentoquarantanovemila=	cad	£.	2.349.000

40	40	0.0.0.0	APCL06

Collettore di distribuzione realizzato in acciaio al carbonio, verniciato esternamente con due mani di vernice antiruggine, collocato su mensole e chiuso alle estremità con fondi bombati saldati, completo di rubinetto di scarico con tappo di sicurezza e portagomma, di attacchi flangiati per le tubazioni di mandata e ritorno di tutti i circuiti e per l'installazione di termometro e manometro (questi inclusi), compreso gli staffaggi fissati a pavimento o a parete trattati con vernice antiruggine e successiva coloritura con smalto, le saldature, le prove idrauliche, il materiale di uso e consumo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Caratteristiche tecniche: - pressione massima di esercizio 6Kg/cmq - temperatura massima di esercizio 100°C

- fino a 4 attacchi.

Lire duemilioniseicentosessantaquattromila=	cad	£.	2.664.000

41	41	0.0.0.0	APCL07

Vaso di espansione chiuso, del tipo a membrana, collaudato ISPESL, pressione di precarica 1,5 bar, pressione max esercizio 5 bar, compreso ogni onere accessorio per dare il prodotto installato a perfetta regola d'arte.

capacità l 35

Lire trecentocinquantacinquemila=	cad	£.	355.000

42	42	0.0.0.0	APCL08

Fornitura e posa in opera di barilotti automatici sfogo aria, capacità minima 0,33 l., con corpo e coperchio in ghisa,meccanismi interni e galleggiante in acciaio inox, filtro incorporato, ghiera in ottone, attacchi manicotti filettati gas. Pressione max.d'esercizio 6 bar, temperatura acqua 120°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tubazioni di collegamento in acciaio UNI 8863-S serie leggera diametro 3/4", per la valvola a sfera a passaggio totale d'intercettazione in ottone OT 5 di pari diametro, per il rubinetto a sfera per lo sfogo manuale dell'aria di diametro 3/8" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Lire centoottantunomila=	cad	£.	181.000

43	43	0.0.0.0	APCL09

Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato misuratore di portata in acciaio, avente le seguenti caratteristiche; - omologazione Legge 10/91; - campo di lavoro adatto alla portata del circuito servito; - diaframma caratterizzato da un profilo autopulente, monoblocco, atto a consentire basse perdite di carico; - completo di rubinetti di attacco per manometro differenziale, controflange, bulloni e guarnizioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Diametro 2"

Lire seicentotrentanovemila=	cad	£.	639.000

44	44	0.0.0.0	APCL10

Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato misuratore di portata in acciaio, avente le seguenti caratteristiche; - omologazione Legge 10/91; - campo di lavoro adatto alla portata del circuito servito; - diaframma caratterizzato da un profilo autopulente, monoblocco, atto a consentire basse perdite di carico; - completo di rubinetti di attacco per manometro differenziale, controflange, bulloni e guarnizioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Diametro 2"1/2

Lire settecentocinquantunomila=	cad	£.	751.000

45	45	0.0.0.0	APCL11

Complesso di riduzione della pressione del vapore da 6 a 0,5 bar relativi,comprendente valvola a due vie motorizzata asservita ad un regolatore con trasmettore di pressione, completo di organi di intercettazione, filtro, gruppo di scarico della condensa, compreso ogni altro onere per dare il prodotto installato a perfetta regola d'arte.

a) Portata vapore Kg/h 25-100

Lire quattromilioniseicentotrentatremila=	cad	£.	4.633.000

46	46	0.0.0.0	APCL12

Tubazione in acciaio nero senza saldatura di qualsiasi dimensione e posto in opera a qualsiasi altezza, del tipo a saldare, rispondente alle tabelle UNI 8863 M, inclusi i pezzi speciali, il materiale di uso e consumo, la coloritura con due mani di vernice antiruggine, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire ottomilatrecento=	kg	£.	8.300

47	47	0.0.0.0	APCL13

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con coppelle a base di gomma sintetica a cellule chiuse con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo, conducibilità termic a 40°C non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per tubazioni d. 3/4", spessore mm 13

Lire undicimilatrecento=	mt	£.	11.300

48	48	0.0.0.0	APCL14

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con coppelle a base di gomma sintetica a cellule chiuse con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo, conducibilità termic a 40°C non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per tubazioni d. 1", spessore mm 13

Lire tredicimila=	mt	£.	13.000

49	49	0.0.0.0	APCL15

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con coppelle a base di gomma sintetica a cellule chiuse con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo, conducibilità termic a 40°C non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per tubazioni d.1"1/4, spessore mm 13

Lire quattordicimilaquattrocento=	mt	£.	14.400

50	50	0.0.0.0	APCL16

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con coppelle a base di gomma sintetica a cellule chiuse con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo, conducibilità termic a 40°C non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per tubazioni d. 2", spessore mm 19

Lire ventitremilaottocento=	mt	£.	23.800

51	51	0.0.0.0	APCL17

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con coppelle a base di gomma sintetica a cellule chiuse con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo, conducibilità termic a 40°C non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per tubazioni d.2"1/2, spessore mm 19

Lire ventinovemila=	mt	£.	29.000

52	52	0.0.0.0	APCL18

Isolamento delle canalizzazioni correnti all'interno dell'edificio con materassino di lana di vetro a fibra lunga (spessore mm 25) apprettato con resine fenoliche e con finitura esterna con film di alluminio rinforzato con trama di fili di vetro, incollato sulla superficie esterna delle canalizzazioni mediante mastice bituminoso ed aggraffato con appositi arpioncini metallici, sigillato con nastro adesivo alle giunzioni e protetto con rete metallica zincata, compreso qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire sessantottomilanovecentocinquanta=	mq	£.	68.950

53	53	0.0.0.0	APCL19

Isolamento delle tubazioni per acqua calda e vapore correnti all'esterno dell'edificio o nelle Centrali tecnologiche realizzato con coppelle rigide in lana di vetro, densità 35 Kg/mc, conducibilità termica a 40°C pari a 0.040 W/m°C, autoestinguente secondo UNI 8068,spessore 60 mm, compresa legatura con filo di acciaio zincato ricotto e cartone cannettato, e rivestimento di finitura esterna con lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 mm, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lire sessantasettemila=	mq	£.	67.000

54	54	0.0.0.0	APCL20

Coibentazione per valvole e saracinesche dei circuiti di acqua calda e refrigerata, costituita da scatole preformate in alluminio di alluminio spess. 8/10, sagomato in due sezioni facilmente smontabili per mezzo di ganci a leva, imbottite internamente con materassino di lana minerale (spess. min. mm 50), trapuntato su cartone bitumato, compresi i pezzi speciali ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DN 50-65

Lire centoventiduemilaseicento=	cad	£.	122.600

55	55	0.0.0.0	APCL21

Coibentazione per valvole e saracinesche dei circuiti di acqua calda e refrigerata, costituita da scatole preformate in alluminio di alluminio spess. 8/10, sagomato in due sezioni facilmente smontabili per mezzo di ganci a leva, imbottite internamente con materassino di lana minerale (spess. min. mm 50), trapuntato su cartone bitumato, compresi i pezzi speciali ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DN 100

Lire centotrentatremilaottocento=	cad	£.	133.800

56	56	0.0.0.0	APCL22

Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940,da incasso:

- un elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;

- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;

- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvoline di sfiato e detentori per il sezionamento e la regolazione delle portate;

- termostato posato a fianco mobiletto o in ambiente;

- pannello di comando munito di commutatore per la selezione della velocità di rotazione del motore del ventilatore.

Nel prezzo si intende compreso e compensate ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. b) tipo orizzontale con mobiletto

- Potenzialità termica: W 3837 (con acqua 50°-40°C; temp.amb.22°C)

- Potenzialità frigorifera:W 2820 (con acqua 7-12°C; temp.amb. 26°C-50%u.r.)

Lire unmilionecentocinquantamila=	cad	£.	1.150.000

57	57	0.0.0.0	APCL23

Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940,da incasso:

- un elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;

- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;

- una batterie di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvoline di sfiato e detentori per il sezionamento e la regolazione delle portate;

- termostato posato a fianco mobiletto o in ambiente;

- pannello di comando munito di commutatore per la selezione della velocità di rotazione del motore del ventilatore; Nel prezzo si intende compreso e compensate ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. a) tipo orizzontale con mobiletto

- Potenzialità termica: fino a W 2905 (con acqua 50°-40°C; temp.amb.22°C)

- Potenzialità frigorifera:fino a W 2140 (con acqua 7-12°C; temp.amb. 26°C-50% u.r.)

Lire novecentosettantacinquemila=	cad	£.	975.000

58	58	0.0.0.0	APCL24

Staffaggi per tubazioni costituiti da profilati di ferro ad U di adeguata sezione, verniciati con due mani di vernice antiruggine, fissati alle strutture in modo da non compromettere la staticità e la sicurezza delle strutture portanti; nel caso di tubazioni isolate saranno usati collari del tipo a cerniera con vite di tensione o altri tipi di supporti; compreso eventuali supporti a rullo, guide, punti fissi, etichettatura delle tubazioni dei diversi circuiti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire cinquemilaquattrocento=	kg	£.	5.400

59	59	0.0.0.0	APCL25

Mensola di sostegno costruita in profilati di acciaio, dotata di ancoraggi angolari su entrambi i lati, verniciata con vernice antiruggine e successiva coloritura con vernice a finire completa di punto fisso, saldamente fissato alla mensola i sostegno, idoneo per temperature fino a 200°C, e per tubazioni fino a DN 150, compreso ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Lire sessantanovemilaottocentocinquanta=	cad	£.	69.850

60	60	0.0.0.0	APCL26

Mensola di sostegno costruita in profilati di acciaio, verniciati con vernice antiruggine e successiva coloritura con vernice a finire, completa di piastre di fissaggio a parete, e guida di scorrimento composta da piastra in acciaio di idonea sezione, dotata di slitta in poliamide da fissare alla struttura, idonea per temperature fino a 200°C, per tubazioni fino a DN 150, compreso ogni altro onere accessorio per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Lire centoquarantaduemilasettecento=	cad	£.	142.700

61	61	0.0.0.0	APCL27

Tubazione in rame ricotto in rotoli, rispondente alle norme UNI 6507/69, serie pesante, coibentato con coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

del diametro mm 18x1

Lire diciottomilacento=	mt	£.	18.100

62	62	0.0.0.0	APCL28

Canalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare, sagomata retta o curva, con giunzioni a baionetta o a flangia come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresi i pezzi speciali, le curve, le derivazioni, le guarnizioni, gli staffaggi del tipo registrabili con viti di taratura costituiti da profilati di ferro di adeguata sezione, e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lire settemilaseicento=	kg	£.	7.600

63	63	0.0.0.0	APCL29

Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da corpo in ottone stampato provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

DN 50

Lire unmilioneseicentosessantacinquemila=	cad	£.	1.665.000

64	64	0.0.0.0	APCL30

Fornitura e collocazione di regolazione circuito fan-coil ottenuta mediante:

- n.1 Valvole a tre vie DN 50 PN 16 con sercomando alimentazione a 24 V;

- nr.1 regolatore a 1 uscita;

- nr.2 sonde di temperatura ad immersione

completo di collegamenti idraulici ed elettrici sino al quadro di regolazione, equalunque altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire duemilioniseicentotrentamila=	cad	£.	2.630.000

65	65	0.0.0.0	APCL31

Bocchetta di ripresa costruita interamente in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, con semplice filare di alette fisse verticali, del tipo con fissaggio a clips, completa di controtelaio di fissaggio in lamiera di acciaio zincata, serranda di taratura ad alette contrapposte con telaio in lamiera di acciaio zincata ed alette in alluminio estruso, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire quarantunomilacento=	dmq	£.	41.100

66	66	0.0.0.0	APCL32

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da: - involucro di materiale refrattario; - serranda; - molla di ritorno; - leva di comando manuale per il riarmo; - sganciatore termico costituito da canna portafusibile tarata a 70 °C del tipo estraibile; - vite di regolazione; - sportello d'ispezione; - dispositivo di scatto; - contatto di fine corsa; - quadretto predisposoto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste. La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel; nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Lire ottantaduemilaottocento=	dmq	£.	82.800

67	67	0.0.0.0	APCL33

Diffusore d'aria di forma circolare a coni regolabili per installazione a soffitto, costruito in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, completo di serranda di regolazione, griglia equalizzatrice, controtelaio di montaggio, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DN 150

Lire duecentosettemilacinquecento=	cad	£.	207.500

68	68	0.0.0.0	APCL34

Diffusore d'aria di forma circolare a coni regolabili per installazione a soffitto, costruito in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, completo di serranda di regolazione, griglia equalizzatrice, controtelaio di montaggio, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DN 200

Lire duecentoottantacinquemilaottocentocinquanta=	cad	£.	285.850

69	69	0.0.0.0	APCL35

Diffusore d'aria di forma circolare a coni regolabili per installazione a soffitto, costruito in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, completo di serranda di regolazione, griglia equalizzatrice, controtelaio di montaggio, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

DN 250

Lire trecentonovemilasettecento=	cad	£.	309.700

70	70	0.0.0.0	APCL36

Diffusore terminale dell'aria con filtri assoluti a pannello costruito interamente in lamiera di acciaio zincato verniciato in epossidico a forno a tenuta stagna, per installazione in controsoffitto o a sospensione, completo di attacco per pressostato differenziale, di serranda di regolazione azionabile dal fronte del diffusore, di griglia di diffusione del tipo a schermo micro forato, di filtro assoluto a piccole pieghe con efficienza 99,999% DOP con media filtrante in fibra di vetro resistente al fuoco, completo di elementi di fissaggio e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Portata aria mc/h 500-800

Lire unmilionetrecentonovantaquattromila=	cad	£.	1.394.000

71	71	0.0.0.0	APCL37

Diffusore terminale dell'aria con filtri assoluti a pannello costruito interamente in lamiera di acciaio zincato verniciato in epossidico a forno a tenuta stagna, per installazione in controsoffitto o a sospensione, completo di attacco per pressostato differenziale, di serranda di regolazione azionabile dal fronte del diffusore, di griglia di diffusione del tipo a schermo micro forato, di filtro assoluto a piccole pieghe con efficienza 99,999% DOP con media filtrante in fibra di vetro resistente al fuoco, completo di elementi di fissaggio e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Portata aria mc/h 801-1200

Lire unmilionecinquecentoseimila=	cad	£.	1.506.000

72	72	0.0.0.0	APCL38

Valvola di ventilazione in lamiera di acciaio verniciata con vernice epossidica, con regolazione della portata mediante la rotazione del disco centrale, completa di collarino di fissaggio, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro interno 100

Lire settantamiladuecento=	cad	£.	70.200

73	73	0.0.0.0	APCL39

Valvola di ventilazione in lamiera di acciaio verniciata con vernice epossidica, con regolazione della portata mediante la rotazione del disco centrale, cmpleta di collarino di fissaggio, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro interno 150

Lire centoquattromila=	cad	£.	104.000

74	74	0.0.0.0	APCL40

Griglia di transito costruita interamente in alluminio estruso in colore naturale, con alette disposte in senso orizzontale, a profilo antiluce, adatta per il montaggio su porte o pareti divisorie, completa di cornice e controcornice, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire ventiseimilanovecento=	dmq	£.	26.900

75	75	0.0.0.0	APCL41

Serranda di regolazione costituita da telaio con profilo ad U ed alette nervate in lamiera di acciaio zincata, munita di comando laterale esterno mediante leva manuale, completa di controtelai in lamiera d'acciaio zincata per montaggio su canale, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire ventinovemilanovecentocinquanta=	dmq	£.	29.950

76	76	0.0.0.0	APCL42

Filtro raccoglitore di impurità costruito in ghisa con elemento filtrante estraibile in acciaio inox 18/8 AISI 304 e tappo in acciaio forgiato, con attacchi a flangia secondo UNI PN 16 con risalto UNI 2229, completo di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 50

Lire trecentodiecimila=	cad	£.	310.000

77	77	0.0.0.0	APCL43

Filtro raccoglitore di impurità costruito in ghisa con elemento filtrante estraibile in acciaio inox 18/8 AISI 304 e tappo in acciaio forgiato, con attacchi a flangia secondo UNI PN 16 con risalto UNI 2229, completo di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 65

Lire trecentoottantunomilaottocento=	cad	£.	381.800

78	78	0.0.0.0	APCL44

Unità di trattamento dell'aria, con struttura autoportante a doppia pannellatura con pannelli e telaio in profilati di alluminio. La pannellatura sarà composta da doppia parete in lamiera di acciaio zincato (quella esterna sarà protetta da un ulteriore strato anticorrosivo composto da un plastofilmato antigraffio e antiacido) con riempimento termo-acustico dello spessore di mm 50, completa di portelli di ispezione, giunti antivibranti nelle giunzioni con le canalizzazioni, avente le seguenti caratteristiche:

- Sezione di presa aria esterna con serranda di taratura, dotata di griglia antivolatile e pre-filtri piani, rendimento 85% gravimetrico, EU 3;

- Sezione filtrante con filtri del tipo a tasche, EU 8;

- Sezione recupero del calore con n.1 batteria in tubi di rame ed alettatura a pacco d'alluminio montata sull'UTA, circuito idraulico con pompa di circolazione, valvole d'intercettazione e di ritegno, vaso d'espansione, manometro, termometro, batteria di recupero in tubi di rame sulla linea d'estrazione, bacinella di raccolta condensa, separatore di gocce;

- Sezione di raffreddamento/riscaldamento a 8 ranghi con batteria in tubi di rame ed alettatura a pacco in alluminio, completa di bacinella per la raccolta della condensa - Velocità attraversamento = m/s 2,5;

- Temp.acqua refrigerata = 7-12°C;

- Temp.acqua calda = 45-40°C;

- Sezione di umidificazione a vapore completa di rampa e di separatore di gocce;

- Sezione di post-riscaldamento di tipo con batteria elettrica a 4 stadi 12 kW;

- Sezione ventilante di mandata con ventilatore a pale rovesce completo di motore elettrico con inverter:

- Portata aria = mc/h 6001-12000; - Press.statica utile = Pa da 300 a 800 - Silenziatore rettilineo a settori del tipo ospedaliero in grado di attenuare 30 dB a 250 Hz; compreso il trasporto, il sollevamento ed il posizionamento nel sito indicato in progetto, il tettuccio di protezione in peralluman, i raccordi antivibranti su tutti i collegamenti con le canalizzazioni, i supporti antivibranti negli appoggi, il collegamento idraulico alle reti di alimentazione di acqua calda e refrigerata ed alla rete idrica e di scarico, i collegamenti elettrici dei ventilatori e delle altre apparecchiature elettriche fino al quadro di zona, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire trentasettemilioniottocentoottantamila=	cad	£.	37.880.000

79	79	0.0.0.0	APCL45

Termometro bimetallico ad immersione con quadrante da mm 80 con attacco radiale o frontale, fondo scala a 120°C, omologato I.S.P.E.S.L.

Lire trentacinquemila=	cad	£.	35.000

80	80	0.0.0.0	APCL46

Manometro con quadrante da mm 80, fondo scala a 10 kg/cmq, compreso di ricciolo di isolamento in rame e rubinetto portamanometro con flangia di controllo, conformi alle prescrizioni I.S.P.E.S.L.

Lire sessantatremilanovecento=	cad	£.	63.900

81	81	0.0.0.0	APCL47

Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico in bronzo con attacchi a filettare, completa di manicotti, guarnizioni ed ogni altro onere per il montaggio. Diametro 1/2"

Lire trentottomilacinquecento=	cad	£.	38.500

82	82	0.0.0.0	APCL48

Fornitura e collocazione di batteria di riscaldamento da canale con involucro e resistenza elettrica non incadescente con termostato di sicurezza di potenza di 1 kW, incluso la fornitura di una camera di calma, accessori per il montaggio e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire novecentosettantatremila=	cad	£.	973.000

83	83	0.0.0.0	APCL49

Fornitura e collocazione di batteria di riscaldamento da canale con involucro e resistenza elettrica non incadescente con termostato incorporato e cablato, pronto per il collegamento insieme al termostato limite di massima di sicurezza, incluso la fornitura di una camera di calma, accessori per il montaggio e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

b) Potenza 4 kW

- nr. 2 stadi

- alimentazione 3x400V

Lire unmilionequattrocentomila=	cad	£.	1.400.000

84	84	0.0.0.0	APCL50

Fornitura e collocazione di batteria di riscaldamento da canale con involucro e resistenza elettrica non incadescente con termostato incorporato e cablato, pronto per il collegamento insieme al termostato limite di massima di sicurezza, incluso la fornitura di una camera di calma, accessori per il montaggio.

- Potenza 9 kW

- nr. 3 stadi

- alimentazione 3x400V

Lire unmilioneseicentocinquantaseimila=	cad	£.	1.656.000

85	85	0.0.0.0	APCL51

Fornitura e collocazione di generatore di vapore elettrico-automatico di potenza elettrica da 14 kW a 50 kw per la produzione di vapore da 19 a 71 kg/h  alla pressione di 4.5 bar, incluso il collegamento alla rete idrica ed al quadro di zona, e dotato dei seguenti accessori: valvola presa vapore, valvola di sicurezza, valvola di scarico, indicatore di livello, manometro, interruttore generale e uqn'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire seimilioninovecentoventimila=	cad	£.	6.920.000

86	86	0.0.0.0	APCL52

Sistema integrato di regolazione, e comando, per la gestione centralizzata degli impianti di condizionamento e delle apparecchiature collegate. Il sistema si avvale di moduli di processo periferici con controllo programmanbili, ca 2 canali con controllo:

- volume d'aria e delle batterie di post-riscaldamento

- controllo in cascata di mandata/aria estrazione dell'Unità di trattamento aria;

- circuito fan-coil

Il sistema sarà costituito da regolatore programmabile ad azione proporzionale con BUS a 2 fili e innesti per terminali centralizzati di servizio;

- segnali di ingresso per sonde di temperatura, pressione differenziale, del potenziometro e commutazione;

- uscite di comando per servocomandi, valvole magnetiche e contatti digitali;

- Schede di funzioni in uscita per tensioni 0-10 V per servocomandi collegamento a tre fili,

- schede per tensione in uscita 0-10V collegamento a 2 fili;

si intendono inclusi tutti i collegamenti elettrici, il cablaggio, le connessione con tutte le apparecchiature, la collocazione  nel quadro di condizionamento e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire tredicimilioniottocentoquindicimila=	cad	£.	13.815.000

87	87	0.0.0.0	APCL53

Saracinesca a corpo piatto a vite interna costituita da corpo con nervature trasversali di rinforzo, cuneo, cappello, premistoppa, cavalletto e volantino in ghisa, anelli di tenuta in ottone fuso, albero in ottone trafilato, con attacchi a flangia secondo UNI PN 10 con risalto UNI 2229, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 25

Lire duecentosessantaquattromilaquattrocento=	cad	£.	264.400

88	88	0.0.0.0	APCL54

Saracinesca a corpo piatto a vite interna costituita da corpo con nervature trasversali di rinforzo, cuneo, cappello, premistoppa, cavalletto e volantino in ghisa, anelli di tenuta in ottone fuso, albero in ottone trafilato, con attacchi a flangia secondo UNI PN 10 con risalto UNI 2229, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 32

Lire trecentounomila=	cad	£.	301.000

89	89	0.0.0.0	APCL55

Saracinesca a corpo piatto a vite interna costituita da corpo con nervature trasversali di rinforzo, cuneo, cappello, premistoppa, cavalletto e volantino in ghisa, anelli di tenuta in ottone fuso, albero in ottone trafilato, con attacchi a flangia secondo UNI PN 10 con risalto UNI 2229, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 50

Lire trecentoottantottomila=	cad	£.	388.000

90	90	0.0.0.0	APCL56

Saracinesca a corpo piatto a vite interna costituita da corpo con nervature trasversali di rinforzo, cuneo, cappello, premistoppa, cavalletto e volantino in ghisa, anelli di tenuta in ottone fuso, albero in ottone trafilato, con attacchi a flangia secondo UNI PN 10 con risalto UNI 2229, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 65

Lire quattrocentoquarantamila=	cad	£.	440.000

91	91	0.0.0.0	APCL57

Valvola di regolazione a flusso avviato costituita da corpo, cappello, cavalletto in ghisa, volantino in lamiera stampata, otturatore a profilo parabolico e premistoppa in acciaio forgiato, albero in acciaio trafilato, sedi di tenuta in acciaio inox AISI 304, con attacchi a flangia secondo UNI PN 16 con risalto UNI 2229, completa di indice di apertura, controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 50

Lire quattrocentoventiduemila=	cad	£.	422.000

92	92	0.0.0.0	APCL58

Valvola di regolazione a flusso avviato costituita da corpo, cappello, cavalletto in ghisa, volantino in lamiera stampata, otturatore a profilo parabolico e premistoppa in acciaio forgiato, albero in acciaio trafilato, sedi di tenuta in acciaio inox AISI 304, con attacchi a flangia secondo UNI PN 16 con risalto UNI 2229, completa di indice di apertura, controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 65

Lire cinquecentocinquemila=	cad	£.	505.000

93	93	0.0.0.0	APCL59

Valvola di regolazione a flusso avviato costituita da corpo, cappello, cavalletto in ghisa, volantino in lamiera stampata, otturatore a profilo parabolico e premistoppa in acciaio forgiato, albero in acciaio trafilato, sedi di tenuta in acciaio inox AISI 304, con attacchi a flangia secondo UNI PN 16 con risalto UNI 2229, completa di indice di apertura, controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 100

Lire seicentoottantanovemila=	cad	£.	689.000

94	94	0.0.0.0	APCL60

Valvola di ritegno orizzontale e verticale a flusso avviato costituita da corpo e cappello in ghisa, molla in acciaio, sedi di tenuta nel corpo in acciaio inox, con attacchi a flangia secondo UNI PN 10 con risalto UNI 2229, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 50

Lire quattrocentoventisettemila=	cad	£.	427.000

95	95	0.0.0.0	APCL61

Valvola di ritegno orizzontale e verticale a flusso avviato costituita da corpo e cappello in ghisa, molla in acciaio, sedi di tenuta nel corpo in acciaio inox, con attacchi a flangia secondo UNI PN 10 con risalto UNI 2229, completa di controflange, bulloni, guarnizioni, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 65

Lire cinquecentotrentottomila=	cad	£.	538.000

96	96	0.0.0.0	APCL62

Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per il bilanciamento dei circuiti di distribuzione acqua calda e fredda per impianti di riscaldamento e condizionamento avente le seguenti caratteristiche:

- corpo valvola in ghisa;

- coperchio e parti interne in "Ametal";

- bulloni di fissaggio in acciaio inox;

- volantino di manovra in alluminio; - attacchi piezometrici;

- anello di tenuta degli alberi (O-Ring) in gomma EPDM;

- PN 16;

- blocco della posizione di taratura.

La valvola è comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, coppelle isolanti performate, controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Attacchi DN 50

Lire quattrocentonovantasettemilasettecento=	cad	£.	497.700

97	97	0.0.0.0	APCL63

Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per il bilanciamento dei circuiti di distribuzione acqua calda e fredda per impianti di riscaldamento e condizionamento avente le seguenti caratteristiche:

- corpo valvola in ghisa;

- coperchio e parti interne in "Ametal";

- bulloni di fissaggio in acciaio inox;

- volantino di manovra in alluminio;

- attacchi piezometrici;

- anello di tenuta degli alberi (O-Ring) in gomma EPDM;

- PN 16;

- blocco della posizione di taratura.

La valvola è comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, coppelle isolanti performate, controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Attacchi DN 65

Lire seicentosessantamila=		£.	660.000

98	98	0.0.0.0	APCL64

Giunto antivibrante costituito da corpo in gomma naturale racchiuso fra le due flange di acciaio, serie PN 16 con risalto UNI 2229, completo di controflange, bulloni, guarnizioni e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 50

Lire duecentocinquantamilasettecento=	cad	£.	250.700

99	99	0.0.0.0	APCL65

Giunto antivibrante costituito da corpo in gomma naturale racchiuso fra le due flange di acciaio, serie PN 16 con risalto UNI 2229, completo di controflange, bulloni, guarnizioni e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale DN 65

Lire duecentonovantacinquemila=	cad	£.	295.000

100	100	0.0.0.0	APCL66

Compensatore di dilatazione assiale completo di soffietto a pareti ondulate multiple in acciaio inossidabile AISI 321, in esecuzione con estremità flangiate con flange in acciaio al carbonio, temperatura massima di esercizio 300°C, PN 16, completo di controflange in acciaio al carbonio, bulloni, guarnizioni, e di ogni altro accessorio occorrente per dare il prodotto finito ed installato a perfetta regola d'arte.

DN 50

Lire cinquecentosettantanovemila=	cad	£.	579.000

101	101	0.0.0.0	APCL67

Compensatore di dilatazione assiale completo di soffietto a pareti ondulate multiple in acciaio inossidabile AISI 321, in esecuzione con estremità flangiate con flange in acciaio al carbonio, temperatura massima di esercizio 300°C, PN 16, completo di controflange in acciaio al carbonio, bulloni, guarnizioni, e di ogni altro accessorio occorrente per dare il prodotto finito ed installato a perfetta regola d'arte.

DN 65

Lire settecentoquarantaduemila=	cad	£.	742.000

102	102	0.0.0.0	APCL68

Fornitura e posa in opera di separatore d'aria a vortice in acciaio completo di:

- disaeratore automatico a galleggiatore in ottone;

- rubinetto d'esclusione in ottone munito di valvola di ritegno incorporata;

- attacchi a saldare.

Pressione max d'esercizio 10 bar, temperatura massima 120°C. La velocità dell'acqua non dovrà essere inferiore ai 0.5m/sec. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

attacchi 2"- 2"1/2

Lire sessantatremila=	cad	£.	63.000

103	103	0.0.0.0	APCL69

Complesso di regolazione automatica per unità di trattamento dell'aria, compreso la raccorderia necessaria, le flange, bulloni e guarnizioni, il materiale di uso e consumo, i collegamenti elettrici dal quadro di zona ai regolatori ed ai servocomandi delle valvole, e delle serrande, il cablaggio di tutte le apparecchiature di regolazione nell'apposito quadro, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. c) Per U.T.A. da mc/h 6001-12000

- n.2 sonde di pressione differenziali;

- n.1 servocomando ON/OFF serranda UTA;

- n.3 servocomando serrande ON/OFF delle batterie di post-riscaldamento elettrico da canale;

- n.1 regolatori modulanti di temperatura a 3 uscita;

- n.1 regolatore a 2 uscite

- n.2 sonda temperatura da canale;

- n.1 sonda U.R. completa di interfaccia

- n.1 pressostato differenziale;

- n.1 valvola a 3 vie DN 65 motorizzata PN 16, per la batteria di scambio termico completa di servocomando e connettore;

- nr.1 sonda di pressione da canale;

Lire seimilioniseicentotrentacinquemila=	cad	£.	6.635.000

104	104	0.0.0.0	APCL70

Fornitura e posa in opera di valvola differenziale by-pass costituita da:

- corpo e calotta in ottone OT 58 stampato;

- otturatore e membrana in perbunan resistente a temperature fino a 140 °C;

- molla in acciaio inox.

La valvola dovrà essere montata a valle della bocca premente della pompa, collegare la tubazione di mandata con quella di ritorno attraverso i collettori ed essere opportunamente tarata in funzione della prevalenza e della portata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

attacchi diametro 2"1/2-3"

Lire unmilionecentoquattordicimila=	cad	£.	1.114.000

105	105	0.0.0.0	APCL71

Ventilatore centrifugo cassonato contenuto in cassa flangiata collegata alla canalizzazione, costruito interamente in lamiera di acciaio zincata, completa di motore trifase (classe di isolamento B, protezione IP 44), silenziatore a setti fonoassorbenti, giunti flessibili con flange di montaggio, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. c) Caratteristiche tecniche: - Portata aria = 6001-9000 mc/h - Pressione totale = Pa 300 - Velocità rotazione = giri/min 900 - Tensione alimentaz. = 380/3/50

Lire novemilioninovecentomila=	cad	£.	9.900.000

106	106	0.0.0.0	APED01

Dismissione pareti divisorie prefabbricate, compreso l'onere della discesa, carico sul mezzo e trasporto a discarica.

Lire undicimilaquattrocento=	mq	£.	11.400

107	107	0.0.0.0	APED02

Dismissione di corpi illuminanti esistenti sia a parete che a soffitto, incluso lo smontaggio di staffaggi ed accesson, l'accatastamento del materiale riutilizabile e la relativacustodia secondo le disposizioni della D.L., il trasposto a rifiuto del materiale fuoriuso secondo le norme vigenti, le opere provvisionali a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio

Lire ventisettemilaottocento=	cad	£.	27.800

108	108	0.0.0.0	APED03

Rimozione completa di impianto elettrico, citofonico, d'antenna e similari relativo alle linee esterne alle murature ad eccezione delle condutture in sottotraccia e delle parti insistenti sulle murature da demolire, comprese le dismissioni di tutte le cassette, quadri elettrici, canalizzazioni, contatori e contenitori metallici, ecc. comprese le opere murarienecessarie per il ripristino, esclusa la ripresa degli intonaci che sara compensata a parte incluse le opere prowisionali, le puntellature, i ponteggi interni ad esclusione di quelli esterni, la discesa del materiale, il deposito di quello riutilizzabile in apposito sito indicato dalla D.L., il carico sul mezzo di trasporto e la discarica del materiale di risulta secondo le normetive vigenti, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

Lire trentacinquemilaquattrocento=	cpo	£.	35.400

109	109	0.0.0.0	APED04

Dismissione su superfici verticali o orizontali di piatrelle o teli in gomma o in pvc e simili, compreso l'asportazione dei collanti anche a caldo, la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire novemiladuecento=	mq	£.	9.200

110	110	0.0.0.0	APED05

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ispezionabile con pannelli in conglomerato di fibra minerale dim.mm.600*600 spessore mm 15 con trattamento battericida fungostatico, in classe e reazione al fuoco "1", con resistenza al fuoco REI 180, resistenza al 90% di umidità relativa (RH90), assorbimento acustico coefficente Alpha Sabine non inferiore a NCR50, in appoggio su orditura metallica a vista realizata in lamiera di acciaio zincato spessore non inferiore a 6/10 e verniciata a norma DIN18168 parte I e composta da profili perimetrali a L e profili portanti e trasversali a T con ala non inferiore a 24 mm, ancorati al solaio con idonei tasselli, viti, pendini diam mm.4 e ganci a molla regolabili, posti a distanza non superiore a mm.l200, distanza massima dal muro mm.600, clips di fissaggio dei pannelli; compreso e compensato nel prezo pezi speciali, traverse ed elementi verticali per il raccordo dei salti di quota e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire sessantaquattromilacinquecento=	mq	£.	64.500

111	111	0.0.0.0	APED06

Fornitura e collocazione di pavimento in pvc con rinforzo in fibra di vetro, superficie in poliuretano goffrato semilucida, spessore minimo 2mm., in piastre o teli, nei colori a scelta della D.L. con eventuali inserti di disegno. Compreso nel prezzo la rasatura del sottofondo di malte autolivellanti, l'onere del collante per il fissaggio  in modo da avere una superficie perettamente compatta e liscia, le saldature dei giunti, cordolature, arrotondamento all'attacco delle pareti ovvero la formazione di zoccolatura realizzata a sguscio, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire cinquantatremilanovecentocinquanta=	mq	£.	53.950

112	112	0.0.0.0	APED07

Fornitura e collocazione di pavimento in gomma spessore non inferiore a mm.3, qualità statica dissipativa adatta all'impiego negli ambienti dove si richiedano valori di resistenza elettrica compresi tra 10.000 e 1.000.000 Ohm. Iimitatarnente conduttiva Norma EN 1081, con superficie goffrata, nei colori a scelta della D.L.,esente da alogeni, costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandrata, vulcanizata, stabilizata composta da una base monocromatica, nella quale sono inseriti granuli di identica composizione tipo F4 per formare un manto omogeneo dello spessore non inferiore a mm.2 (2.9 kg/mq.) con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare goffrata, opaca ed antiriflesso, nel formato piastre da cm.61x61 e teli da cm. l 83 di altezza, incollata alla pavimentazione sottostante costituita da gres, ceramica, granito o marmo, con apposito adesivo poliretanico con catalizzatore posato in opera con spatola dentata da mm.1, con giunzioni saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento sarà conforme alla normative DIN 16850 e norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciatibilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti e rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:

- resistenza all'abrasione :</- 160 mmc (ISO 4649, metodo A, carico 5+/-0,1 N)

- antistaticità: carica elettrostatica da calpestio <2KV (DIN 54345) - esente da alogeni, cadmio, forrnaldeide ed amianto;

- reazione al fuoco: classe I (D.M.26/06/84 G.U. 25/08/84 CSE RF2/7SA RF3/77) e classe Bl (DIN4102/1)

- effetto bruciatura sigarene: (DIN 51961) nessun effetto permanente. - miglioramento al rumore da calpestio pari a 8 dB (DIN 52210).

- resistenza allo scivolarnento (D.M.14.06.89 n.236)n>0.40

Compreso e compensato nel prezo la pulizia finale con detergente sgrassante privo di solventi in soluzione al 10% per eliminare la paraffina di protezione, da effettuare con apposita macchina a spazola rotante, compresa la risciacquatura e aspiratura finale e compreso il trattamento finale protettivo con emulsione acrilica autolucidante, (cera metallizata) priva di solventi a base di copolimeri stirolo acrilici e di cere polietileniche.

Lire settantasettemilasettecento=	mq	£.	77.700

113	113	0.0.0.0	APED08

Preparazione dei piani di posa della pavimentazione in gomma, in pvc o in ceramica da incollare su pavimentazione esistente di qualsiasi natura e consistenza, mediante asportazione di eventuali tracce di cera o altri lucidanti con apposito prodotto decerante e con candeggina nel caso di sporco grasso; stuccatura di eventuali scanalature, fessurazioni, giunti etc mediante adesivo poliuretanico, stabilizazione delle piastrelle malferme o eventuale rimozione delle stesse per quelle non idonamente fissate al sottostante supporto, compresa l'eventuale asportazione del sottofondo nel caso di gesso o pianolina, smerigliatura con carta vetro per le parti lisce incluso il primer ancorante, compreso il livellamento del fondo per le parti non regolari con livellante in polvere composto da cemento, lanice a base di resine sintetiche ed additivi speciali, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire dodicimilaquattrocento=	mq	£.	12.400

114	114	0.0.0.0	APED09

Intonaco fine per interni costituito da uno strato di tonachina, ottenuto dall’impasto di sabbia finissima e grassello di calce, il tutto su pareti verticali o orizzontali, compreso l’onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero.

Lire tredicimilacinquecento=	mt	£.	13.500

115	115	0.0.0.0	APED10

Arrotatura di pavimenti in marmo o simili.

Lire diecimilacinquecento=	mq	£.	10.500

116	116	0.0.0.0	APED11

Fornitura e posa in opera di rivestimento sintetico per superfici verticali in pvc omogeneo nei colori a scelta della D.L., spessore non superiore a mm.1,2 (1,3kg/mq), flessibile, calandrato e pressato composto da speciali resine vinilacriliche, plastificanti, stabilizanti alla luce ed al calore, cariche rinforzanti, pigmenti. Nel formato teli altezza cm.l83 da incollare a parete con monospalmatura di adesivo acrilico a dispersione acquosa da applicare con spatola dentata mm. l, con giunzioni saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto; rivestimento conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:

- stabilità dimensionale: </=0.40% (din 51962)

- resistenza all'usura:</=0.15 mm (DIN 51963)

- reazione al fuoco: classe I (D.M.26/06/84 G.U. 25/08/84 CSE RF2/75A RF3/77) testato a parete;

- resistente a tutti i prodotti chimici usati normalmente per la pulizia(DINS1958)

- classificazione K5

- classificazione CSTB: U4 P3

Compreso e compensato nel prezo i tagli, sfridi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire trentaquattromila=	mq	£.	34.000

117	117	0.0.0.0	APED12

Fornitura e posa in opera di controsoffitto con piano calpestabile per ispezione impianti, in struttura metallica REI120 e ad alta resistenza all'umidità, spessore complessivo non inferiore a cm.ll, costituito da profilo in larniera di acciaio zincato spessore non inferiore a 8/10 di mm. fissato perimetralmente con idonei tasselli sia alle pareti che sui cordoletti in c.a. posti a chiusura dei tramezi e/o mediante tiranti in acciaio ancorati al soprastante solaio; costituito da orditura metallica sempre in acciaio zincato spessore non inferiore a 8/10 di mm. e posta ad interasse non superiore a cm.40 e tale da sopportare un sovraccarico accidentale di 100 kg/mq; rivestimento sulla parte inferiore a vista con lastra di gesso additivata con caratteristiche idrofughe, armata su due facce da cartone speciale ad alta resistenza meccanica fissata mediante viti autoperforanti fosfatate all'orditura metallica, spessore non inferiore a cm.12,5 . (DIN 18180), compreso stuccatura dei giunti con nastro di rinforzo in carta microforata ad alta resistenza e rasatura in gesso, con piano calpestabile in pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lastre di legno minerallizato con magnesite ad alta temperatura (UNI9714 - M-A-I-) spessore mm.35, con superficie a vista prefinita con impasto a legnomagnesiaco compresa la guaina in feltro bitumata o polietilene lungo il perimetro esterno a contatto delle murature, compreso la formazione di un vano botola per ispezione, incluso ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Lire settantaseimilanovecento=	mq	£.	76.900

118	118	0.0.0.0	APED13

Coloritura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine.

Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello.

Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi privvisori interni a qualsiasi altezza; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Lire quindicimilacinquecento=	mq	£.	15.500

119	119	0.0.0.0	APED14

Fornitura e posa in opera di automazione per porta scorrevole per sala operatoria composta da traversa portante in alluminio, gruppo trasformatore 220/24 V unità di controllo a microprocessore, motoriduttori elettrici alimentati a corrente continua, sistema di trasmissione a cinglua dentata trapezoidale, carrelli a tre ruote ed ante mobili con sistema antideragliamento, radar ad infrarossi, pulsante di emergenza, comando apertura porte sulle due facce o a gomito sulle due facce o a lettore di badge e quanto altro occorre per dare il lavoro e funzionante a perfetta regola

ionante a perfetta regola d'arte.

Lire duemilioniseicentoottantamila=	cad	£.	2.680.000

120	120	0.0.0.0	APED15

Fomitura e posa in opera di vetri isolanti termocarnera incolori del tipo antinfortunio composti da due lastre antinfortunio S=mm.6/7 tagliati a misura e collegati tra loro con un'intercapedine di mm.l2, con doppia sigillatura e sali disidratanti posti nel distanziatore, compresi distanziatori, sigillante, nastro biadesivo, pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Lire centoquarantaseimila=	mq	£.	146.000

121	121	4.0.0.0	APED16

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro antinfortunio S=mm.6/7 da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide, in opera su serramenti interni o esterni, compresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura.

Lire ottantanovemilasettecento=	mq	£.	89.700

122	122	0.0.0.0	APED17

Fornitura e posa in opera di porta per sala operatoria dimensioni non inferiori a cm.90x210 ca. e spessore non inferiore a mm.55 con apertura a scorrere e sistema di chiusura a perfetta tenuta d'aria, realizzata in alveolare di legno e rivestita in acciaio inox sulle due facce, rifinita con profili in acciaio inox, compreso il profilo in gomma per chiusura ermetica, con apertura a maniglione a leva, fornito di meccanismo pneumatico azionato da pulsante posto a parete o a pavimento, con compreso binario di scorrimento speciale e cassettonetto copri binario in acciaio inox e guarnizione per chiusura ermetica, compreso e compensato nel prezo le cornici perimetrali, le finiture, gli imbotti tutti in acciaio inox, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire undicimilionisettecentomila=	cad	£.	11.700.000

123	123	0.0.0.0	APED18

Fornitura e posa in opera di porta per sala operatoria dimensioni non inferiori a cm.l20x210 ca. e spessore non inferiore a mm.55 con apertura a scorrere e sistema di chiusura a perfetta tenuta ad aria, realizzata in alveolare di legno e rivestita in acciaio inox sulle due facce, rifinita con profili in acciaio inox, compreso il profilo in gomma per chiusura ermetica, con apertura a maniglione a leva, compreso binario di scorrimento speciale e cassettonetto copri binario in acciaio inox e guarnizione per chiusura ermetica, compreso e compensato nel prezzo le cornici perimetrale, le finiture, gli imbotti tutti in acciaio inox, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire undicimilionicinquecentocinquantamila=	cad	£.	11.550.000

124	124	0.0.0.0	APED19

Vano passante costituito da un sistema con un’antina ad anta battente che assicura una perfetta tenuta dell’aria ed impedisce all’aria delle zone a minore sterilità di entrare in sala operatoria.

Lire tremilioniseicentoventiduemila=	cad	£.	3.622.000

125	125	0.0.0.0	APED20

Finestra passamalati costituita da piano traslatore con tappeto ruotante, finestra a ghigliottina e basamento con opportuni cinematismi, basamento e parti a vista rivestite con lastra di acciaio inox. Da applicare in vano largo mm.2400, movimanti automatici comandati da due pulsantiere a 12 V, una posta all'interno della zona asettica ed una all'esterno, rotazione del tappeto, traslazione bilaterale del piano di trasferimento paziente, rotazione del tappeto e contemporanea traslazione del piano, variazione dell'altezza del piano per adeguamento al letto e/o barella, chiusura della finestra a vetri. Impianto elettrico a 220 V, conforme alle norme di sieureza vigenti norme C.E.I. di sicurezza, piano riscaldato, sensore ostacolo per movimento piani. Portata del piano di carico fino a 180 Kg. Provvista di quadro elettrico posto sul bordo macchina

Piano di carico regolabile in altezza elettricamente da mm. 600 (min) a mm, 1050 (max.) e dotato di traslazione bilaterale di tipo elettrico. Luce di passaggio del piano di carico corrispondente a 2000 mm

Alimentazione elettrica: 220-230 V - 50 Hz monofase. Assorbimento elettrico: 2000 VA

Peso: non superiore a Kg. 700

Lire ottantaseimilioniseicentoventicinquemila=	cad	£.	86.625.000

126	126	0.0.0.0	APED21

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni a vetri ad una o due ante o a vasistas, in PVC rigido altamente resistenti agli urti e privo di sostanze plastificanti, nei colori a scelta della D. L., con superficie groffata e senza apporto di pellicola con sistama costruttivo a doppia battuta a due guarnizioni di tenuta con profili sia del battente che del telaio a tripla camera con rinforzi in acciaio zincato all'interno aventi spessore min. di 60 mm. incluse le guarnizioni dei vetri, le guarnizioni di battuta, la ferramenta in acciaio con doppio trattamento di cromozincatura, il contotelaio in lamiera o tubolare in acciaio zincato, la serramenta di chiusura, le cerniere del tipo anuba, compreso e compensato nel prezzo il trasporto, lo scarico dal mezzo il sollevamento la distribuzione ai piani, le opere ed assistenze murarie, escluso i vetri e l'eventuale apertura ad asta oscillante per comando dal basso.

Con superficie minima di misurazione di mq. 1,80.

Lire quattrocentotremila=	mq	£.	403.000

127	127	0.0.0.0	APED22

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni o interni a vetri ad una o due ante o a vasistas, ed eventuale sopraluce, in PVC rigido altamente resistenti agli urti e privo di sostanze plastificanti, nei colori a scelta della D. L., con superficie groffata e senza apporto di pellicola con sistama costruttivo a doppia battuta a due guarnizioni di tenuta con profili sia del battente che del telaio a tripla camera con rinforzi in acciaio zincato all'interno aventi spessore min. di 60 mm. incluse le guarnizioni dei vetri, le guarnizioni di battuta, la ferramenta in acciaio con doppio trattamento di cromozincatura, il contotelaio in lamiera o tubolare in acciaio zincato, la serramenta di chiusura, le cerniere del tipo anuba, compreso e compensato nel prezzo il trasporto, lo scarico dal mezzo il sollevamento la distribuzione ai piani, le opere ed assistenze murarie, escluso i vetri e l'eventuale apertura ad asta oscillante per comando dal basso.

Con superficie minima di misurazione di mq. 1,80.

Lire duecentocinquantacinquemila=	mq	£.	255.000

128	128	0.0.0.0	APED23

Fornitura e posa in opera di fascioni di  protezione per porte e pareti, in pvc nei colori a scelta della D.L. spessore non inferiore a mm.2.5, resistenza al fuoco classe 0, resistente agli agenti chimici e prodotti per la pulizia, ,di altezza non inferiore a cm.20 e non superiore a cm.l00 completo di biadesivo per il fissaggio su pareti e porte o eventuale fissaggio con idoneo adesivo poliuretanico, compreso tagli sfridi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire quarantanovemilasettecento=	mt	£.	49.700

129	129	0.0.0.0	APED24

Fornitura e collocazione di corrimani perimetrale per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del D.P.R. 27/4/1 978 n.384, in tubo di acciaio da diam.35 mm con rivestimento termoplastico ignifugo antiusura e di colore a scelta della D. L. e delle dimensioni di 150 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Lire duecentoottantaseimila=	cad	£.	286.000

130	130	0.0.0.0	APED25

Zoccoletto a sguscio di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore  posto in opera con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l’arrotatura, la levigatura ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

Lire ventottomilasettecento=	mt	£.	28.700

131	131	0.0.0.0	APED26

Controsoffitto realizzato con pannellature di acciaio elettrozincato e verniciato con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche, formato da pannelli da mm. 600 x 600 a perfetta tenuta stagna.

Lire centoquarantanovemila=	mq	£.	149.000

132	132	0.0.0.0	APED27

Rimozione accurata e trasporto di elementi di arredamento e supellettili anche a più riprese, in locali indicati dalla DL. compreso l'eventuale trasporto a disearica degli elementi inutilizzabili e inclusa la ricollocazione di quelli riutilizzabili a lavori ultimati.

Lire novemilionitrecentoquarantacinquemila=	cpo	£.	9.345.000

133	133	0.0.0.0	APEL01

Fornitura e collocazione di conduttori elettrici in rame della sezione di 2.5 mmq, isolati a norma CEI 20-22, non propaganti I'incendio, tipo N07V-K, con marchio IMQ od equivalente, in opera entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire quattromilacinquecentonovanta=	mt	£.	4.590

134	134	0.0.0.0	APEL02

Fornitura e collocazione di conduttori elettrici in rame della sezione di 4 mmq, isolati a norma CEI 20-22, non propaganti l'incendio, tipo N07V-K, con marchio IMQ od equivalente, in opera entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passarelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi alteza o profondità., completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonchè la sua destinazione, cornpleto di capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta  regola d’arte.

Lire quattromilaseicentoquarantacinque=	mt	£.	4.645

135	135	0.0.0.0	APEL03

Fornitura e collocazione di conduttori elettrici in rame della sezione di 6 mmq, isolati a norma CEI 20-22, non propaganti l’incendio, tipo N07V-K, con marchio IMQ od equivalente, in opera entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, 8 qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonchè la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire quattromilaottocentoottantacinque=	mt	£.	4.885

136	136	0.0.0.0	APEL04

Fornitura e collocazione di conduttori elettrici in rame della sezione di 35 mmq, isolati a norma CEI 20-22, non propaganti l’incendio, tipo N07V-K, con marchio IMQ od equivalente, in opera entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, 8 qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonchè la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire ottomilaquattrocentosettantacinque=	mt	£.	8.475

137	137	0.0.0.0	APEL05

Fornitura e collocazione di conduttori elettrici in rame della sezione di 50 mmq, isolati a norma CEI 20-22, non propaganti l’incendio, tipo N07V-K, con marchio IMQ od equivalente, in opera entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, 8 qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonchè la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire diecimilacentoventicinque=	mt	£.	10.125

138	138	0.0.0.0	APEL06

Fornitura e collocazione di cavo unipolare in rame, tipo N07V-K, della sezione di 120 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire diciannovemilaseicentocinquantacinque=	mt	£.	19.655

139	139	0.0.0.0	APEL07

Fornitura e collocazione di cavo unipolare in rame, tipo N07V-K, della sezione di 150 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire venticinquemilacinquecentoottantacinque=	mt	£.	25.585

140	140	0.0.0.0	APEL08

Fornitura e collocazione di conduttori elettrici in rame della sezione di 185 mq, isolati a norma CEI 20-22, non propaganti l’incendio, tipo N07V-K, con marchio IMQ od equivalente, in  opera entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura  esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonchè la sua  destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare opera finita a perfetta regola d'arte

Lire trentamilaquindici=	mt	£.	30.015

141	141	0.0.0.0	APEL09

Fornitura e collocazione di conduttori flessibili in corda di rame della sezione di 4 mmq, isolati con gomma etilpropilenica ad alto modulo, sottoguaina di PVC, con marchio IMQ od equivalente, a norma CEI 20-13 e 20-22 II, del tipo unipolare FG7R. In opera entro cavidotti, cunicoli tabi interrati, pali, passarelle e canali metallici a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire cinquemiladuecentoquaranta=	mt	£.	5.240

142	142	0.0.0.0	APEL10

Fornitura e collocazione di conduttori flessibili in corda di rame della sezione di 6 mmq, isolati con gomma etilpropilenica ad alto modulo. sottoguaina di PVC, con marchio IMQ od equivalente, a norma CEI 20-13 e 20-22 II del tipo unipolare FG7R. In opera entro cavidotti cunicoli tubi interrati, pali, passarelle e canali metallici a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire cinquemilacinquecentodieci=	mt	£.	5.510

143	143	0.0.0.0	APEL11

Fornitura e collocazione di conduttori flessibili in corda di rame della sezione di 35 mmq, isolati con gomma etilpropilenica ad alto modulo. sottoguaina di PVC, con marchio IMQ od equivalente, a norma CEI 20-13 e 20-22 II del tipo unipolare FG7R. In opera entro cavidotti cunicoli tubi interrati, pali, passarelle e canali metallici a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire novemilaottantacinque=	mt	£.	9.085

144	144	0.0.0.0	APEL12

Fornitura e collocazione di cavo unipolare in rame, tipo FG7R, della sezione di 70mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire quattordicimiladuecentocinquanta=	mt	£.	14.250

145	145	0.0.0.0	APEL13

Fornitura e collocazione di conduttori flessibili in corda di rame della sezione di 95 mmq, isolati con gomma  etilpropilenica ad alto modulo, sottoguaina di PVC, con marchio IMQ od equivalente, a norma CEI 20-13 e 20-22 II, del tipo unipolare FG7R. In opera entro cavidotti, cunicoli, tubi interrati, pali, passarelle e canali metallici a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire quindicimilasettecentosettanta=	mt	£.	15.770

146	146	0.0.0.0	APEL14

Fornitura e collocazione di conduttori flessibili in corda di rame della sezione di 150 mmq, isolati con gomma etilpropilenica ad alto modulo, sottoguaina di PVC, con marchio IMQ od equivalente, a norma CEI 20-13 e 20-22 IL del tipo unipolare FG7R. In opera entro cavidotti, cunicoli, tabi interrati, pali, passarelle e canali metallici a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonchè la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire ventiquattromilasettecento=	mt	£.	24.700

147	147	0.0.0.0	APEL15

Fornitura e collocazione di conduttori flessibili in corda di rame della . sezione di 185 mmq, isolati con gomma etilpropilenica ad alto modulo, sottoguaina di PVC, con marchio IMQ od equivalente, a norma CEI 20-13 e 20-22 Il, del tipo unipolare FG7R. In opera entro cavidotti cunicoli, tubi interrati, pali, passarelle e canali metallici a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire trentamilasettecentoventi=	mt	£.	30.720

148	148	0.0.0.0	APEL16

Fornitura e collocazione di cavo multipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 2x2,5mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ottomilasettantacinque=	mt	£.	8.075

149	149	0.0.0.0	APEL17

Fornitura e collocazione di cavo multipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 2x4 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ottomilasettecentoquarantacinque=	mt	£.	8.745

150	150	0.0.0.0	APEL18

Fornitura e collocazione di cavo multipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 2x6 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire novemilaquattrocentoquindici=	mt	£.	9.415

151	151	0.0.0.0	APEL19

Fornitura e collocazione di cavo mutipolarein rame, tipo N1VV-K, della sezione di 5x10mmq, isolati a norma CEI 20-22, non propaganti l’incendio, con marchio IMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire quindicimilaseicentoventicinque=	mt	£.	15.625

152	152	0.0.0.0	APEL20

Fornitura e collocazione di cavo multipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 4x25 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio IMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ventiduemilatrecentodieci=	mt	£.	22.310

153	153	0.0.0.0	APEL21

Fornitura e collocazione di cavo multipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 4x35 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio IMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ventiduemilatrecentocinque=	mt	£.	22.305

154	154	0.0.0.0	APEL21a

Fornitura e collocazione di cavo unipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 35 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire novemilaventi=	mt	£.	9.020

155	155	0.0.0.0	APEL21b

Fornitura e collocazione di cavo unipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 1x70 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire sedicimilacentonovantacinque=	mt	£.	16.195

156	156	0.0.0.0	APEL21c

Fornitura e collocazione di cavo multipolare in rame, tipo N1VV-K, della sezione di 120 mmq, isolato a norma CEI 20-22, non propagante  l’incendio, con marchio iMQ od equivalente, in opera  entro cavidotti isolati, cunicoli, tubi interrati ed isolati, pali passerelle e canali in PVC, tubazioni sottotraccia o a vista, a qualsiasi altezza o profondità, completo di marcatura esterna del cavo riportante tipo e formazione, nonché la sua destinazione, capicorda, morsetti e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ventitremiladuecentosessantacinque=	mt	£.	23.265

157	157	0.0.0.0	APEL22

Fornitura e collocazione di pulsante di chiamata ad incasso con cordoncino, compreso cassetta da incasso, installato ad una altezza dal pavimento superiore a 2.80 m, compreso gli accessori per il montaggio e quant'altro occorre per dare I'opera a perfetta regola d'arte.

Lire ottantamilaseicento=	cad	£.	80.600

158	158	0.0.0.0	APEL23

Fornitura e posa in opera di derivazione per comando luce (interruttore, doppio interruttore, deviatore, pulsante più relè, invertitore) del tipo da incasso costituita da tubazione flessibile FK15 diam. min. 16 mrn, conduttore N-H07V-K sez. min. 1,5 mrnq, compreso conduttore di protezione, scatola portafrutto da incasso, scatola di derivazione, passatubo e tubo di collegamento alle tubazioni principali, supporto in resina per tre posti, placca frontale per 1,2 o 3 posti in resina o in metallo, nei colori a scelta della D.L., organo di comando, morsetti, in opera a partire dalle dorsali, comprese le eventuali opere murarie di apertura e chiusura delle tracce, il fissaggio provvisorio delle tubazioni COD chiodi,la muratura delle cassette, la ricopertura con malta cementizia, la finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L. e la tinteggiatura con colori correnti, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Lire sessantacinquemilacinquecento=	cad	£.	65.500

159	159	0.0.0.0	APEL24

Fornitura e posa in opera di derivazione per presa UNEL2x16A+T standard tedeco (Schuco con alveoli schermati grado di protezione 2.1, costituita da tubazione flessibile incassata in PVC del tipo FK15, diametro minimo 16 mm, conduttori attivi unipolari N07V-K di sezione 2,5 mmq, compreso conduttore di protezione di sezione almeno eguale quello attivo, scatola portafrutto da incasso, scatola di derivazione, passa tubo e tubo di collegamento alla canalizzazione, supporto in resina per tre posti placca frontale per ],2 o 3 posti in resina nei colori a scelta della D.L., in opera sottotraccia a partire dalle dorsali, compreso le opere murarie di apertura e chiusura delle tracce, il fissaggio provvisorio delle tubazioni con chiodi, la muratura delle cassette, la ricopertura con malta cementizia, la finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L. e la tinteggiatura con colori correnti, compreso ogni altro onere magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d’arte.

Lire settantasettemiladuecento=	cad	£.	77.200

160	160	0.0.0.0	APEL25

Fornitura e posa in opera di derivazione per presa bipasso 2x10J16A+T, con alveoli schermati grado di protezione 2.1 ,costituita da tubazione flessibile incassata in PVC del tipoFK15, diametro rninimo 16 mm, conduttori attivi unipolari N07V-K di sezione 2,5 mmq, compreso conduttore di protezione di sezione almeno eguale a quello attivo, scatola portafrutto da incasso, scatola di derivazione, passa tubo tubo di collegamento alla canalizzazione, supporto in resina per tre posti, placca frontale per 1,2 o 3 posti in resina nei colori a scelta della D.L., in opera sottotraccia a partire dalle dorsali,  compreso le opere murarie di apertura e chiusura delle tracce, il fissaggio provvisorio delle tubazioni con chiudi, la muratura delle cassette, la ricopertura con malta cementizia, la finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L. e la tinteggiatura con colori correnti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Lire settantaduemila=	cad	£.	72.000

161	161	0.0.0.0	APEL26

Fornitura e posa in opera di derivazione e presa interbloccata Ceel7 2P+T, da 32 A, con marchio IMQ, grado di protezione min IP65, con contenitore isolante termoplastico autoestinguente, interruttore di blocco e fusibili di protezione dalle sovracorrenti. Derivazione costituita da tubazione flessibile FKI5 in opera sottotraccia diametro minimo 16mm, conduttori attivi unipolari N07V-K di sez. 6mmq a partire dalla dorsale, compreso conduttore di protezione, scatola di ingresso presa e scatola d iderivazione, morsetti, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera completa e perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme CEI in vigore.

Lire duecentocinquantottomila=	cad	£.	258.000

162	162	0.0.0.0	APEL27

Fornitura e collocazione di nodo collettore equipotenziale per installazione in locali ad uso medico dimensioni 190x52x45 m~ circa, dotato di morsettiera in ottone nichelato su piastra in acciaio zincato ad 8 posti per conduttori fino a 16 mrnq, il tutto montato ed ancorato su scatola a parete o a incasso, di dimensioni 290x150x70 mm. circa, con coperchio trasparente infrangibile fissato con viti, in opera a qualsiasi altezza, compreso l'eventuale apertura della nicchia, la muratura della scatola, i ripristini, sono compresi gli accessori di fissaggio e collegamento, i capicorda, I'etichettatura dei cavi in modo indelebile, incluso altresì il collegamento al conduttore di terra di piano con cavo di sezione 16 mmq mediante morsetti a compressione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire centosessantaquattromila=	cad	£.	164.000

163	163	0.0.0.0	APEL28

Fornitura e collocazione di collegamento masse estranee al nodo equipotenziale, con cavo N07VK di sezione 6 mnq tubazione FK15 o RKIS diametro 16 mm, compreso capicorda, fascette, organi di fissaggio, viti, bulloni ed accessori vari ed inoltre:

- per i tratti incassati le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il fissaggio delle tubazioni con chiodi, la muratura di cassette. la ricopertura con malta cementizia, la finitura con tonachina lisciata secondo le indicazioni della D.L.,

- per i tratti a vista in controsoffitto, le scatole di derivazione in PVC IP55, i pezzi speciali di qualsiasi genere, le graffette, i supporti ogni 50 cm, fissati con chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L. e compreso il ponteggio e le opere murarie di qualsiasi genere, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire cinquantaquattromila=		£.	54.000

164	164	0.0.0.0	APEL29

Fornitura e collocazione di gruppo mininverter costruito in conformità alle norme CEI 34-50 EN 60924, idoneo all'applicazione in corpi illuminanti esistenti con tubi fluorescenti da 18 a 36W, predisposto per funzionamento nel sistema intelligente di autodiagnosi remota, costituito da circuito elettronico e batteria ricaricabile al Ni-Cd, indicatore Led presenza rete, autonorrna minima 3 ore con ogni tipo di tubo, custodia in materiale plastico autoestinguente, inibizione a distanza possibile con uso di telecomando; compreso il modulo per il controllo di autodiagnosi centralizzata e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Lire trecentotrentamila=	cad	£.	330.000

165	165	0.0.0.0	APEL30

Fornitura e collocazione di apparecchio, del tipo a bandiera, per la segnalazione di sicurezza a funzionamento permanente, l x 11W, accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd per alta temperatura, autonomia minima 3 ore, costruito in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme alle norme CEI, grado di protezione IP 40; posta a parete o a soffitto con dispositivo di attacco rapido tale da garantire la connessione meccanica ed elettrica. Corredato di schermi serigrafati ed incorniciati, segnali rispondenti alle normative nazionali ed internazionali UNI, alimentazione 220/230 V, S0 Hz, ricarica completa in 24 ore, inibizione a distanza dell'emergenza possibile con i telocomandi e predisposizione per controllo autodiagnostico centralizzato, compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Lire quattrocentoquindicimila=	cad	£.	415.000

166	166	0.0.0.0	APEL31

Fornitura e collocazione di apparecchio per illuminazione di emergenza predisposto a funzionamento permanente, con tubo fluorescente da 18W, costruito in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme alle norme CEI 34-21, delle dimensioni di circa 720 x 205 x 50 mm, grado di protezione IP 65, dotato di accumulatore ermetico ricaricabile al Ni-Cd per alta temperatura con autonomia minima di 3 ore, ricarica completa in 24 ore e predisposta con modulo centralizzato di autodiagnosi, compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire seicentodiciassettemila=	cad	£.	617.000

167	167	0.0.0.0	APEL32

Fornitura e collocazione di apparecchio per la segnalazione di sicurezza a funzionamento permanente, 1 x 8 W, accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd per alta temperatura, autonomia minima 3 ore, costruito in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme alle norme CEI grado di protezione IP 40, posto a parete con dispositivo di attacco rapido tale da garantire la connessione meccanica ed elettrica. Corredato di schermi serigrafati ed incorniciati segnali rispondenti alle normative nazionali ed internazionali UNI, alimentazione 220/230 V, 50 Hz, ricarica completa in 24 ore, inibizione a distanza dell’emergenza possibile con i telecomandi e predisposizione per controllo autodiagnostico centralizzato; compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Lire trecentotrentasettemila=	cad	£.	337.000

168	168	0.0.0.0	APEL33

Fornitura e collocazione di centrale informatizzata per il controllo e l'autodiagnosi degli apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati, in grado di gestire sei linee di almeno 96 lampade ciascuna, composta da unità modulari e una stampante di sistema per i resoconti dei test periodici, possibilità di inibizione dell'emergenza ed ampia possibilità di gestione del sistema, identificazione automatica lampade

Lire seimilioniseicentoduemila=	cad	£.	6.602.000

169	169	0.0.0.0	APEL34

Fornitura e collocazione di diffusore acustico da soffitto, ad incasso, con corpo in materiale plastico di forma circolare d=190 mm circa, potenza nominale 6W, impedenza 4 Ohm ,risposta in frequenza 80-10000, sensibilità 94 dB, massima pressione sonora 104 dB, da installare nelle pannellature di controsoffitto, incluso accessori di fissaggio, collegarnenti alla dorsale di linea, con coppia di cavi lx2,5mmq in rame tipo N07V-K, posti in tubazione flessibile compreso trasformatore regolabile per funzionamento a tensione costante, incluse tutte le opere accessorie e provvisionali per il montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire centotrentasettemilaquattrocento=	cad	£.	137.400

170	170	0.0.0.0	APEL35

Fornitura ed installazione di unità di amplificazione completa, composta da n.3 amplificatori monofonici di potenza nominale 200 W ciascuno, risposta in frequenza 50-15000 Hz, rapporto segnale rumore maggiore di 85 dB (a 775mV) e 75dB (a 80 mV), dotati di n°1 ingresso DIN 100 kOhm, n°1 ingresso XLR 100 kOhm, uscita a 50-70-100 V, con serie di controlli e filtri per la taratura, n.4 preamplificatori di caratteristiche compatibili con gli amplificatori, con 5 ingressi universali per microfono, ciascuno con controllo di volume, con buon rapporto segnale/rumore, n. l contenitore a rack con sportello a chiave di dimensioni minime 600x1120x600mm, in lamiera stampata, a nonne IEC 297-2, n l base microfonica principale a 16 zone da tavolo, con braccio flessibile, sensibilità 4 mV/Pa, il tutto collocato e cablato incluso cavi di raccordo, connettori e quant'altro necessario per dare la centrale finita e funzionante a perfetta regola d’arte.

Lire cinquemilionitrecentosettantacinquemila=	cad	£.	5.375.000

171	171	0.0.0.0	APEL36

Fornitura e collocazione di base microfonica da tavolo con braccio flessibile, microfono unidirezionale cardioide, due tasti per il collegamento stabile /instabile, impedenza di uscita 250 Ohm bilanciata, sensibilità 4 mV/Pa, risposta in frequenza 80-16000 Hz, rapporto segnale rumore 40 dB/I microbar, in opera compreso l’allaccio alla linea di collegamento al preamplificatore, con scatola da incasso, supporto e placca in resina, cavo di connessione e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte.

Lire trecentonovantamila=	cad	£.	390.000

172	172	0.0.0.0	APEL37

Fornitura e posa in opera di cavetto per collegamento basi microfoniche composto da due cavi schermati e due non schermati di sezione idonea, collocati in cavidotto in PVC flessibile o rigido a seconda delle esigenze, corrente al disopra del controsoffitto per i tratti orizzontali, e nel cavedio per i tratti verticali inclusi idonei ancoraggi, una cassetta di derivazione per esterni almeno ogni 8m, contraddistinta per differenziarle da quelle per le linee elettriche, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ventinovemiladuecentocinquanta=	cad	£.	29.250

173	173	0.0.0.0	APEL38

Fornitura e collocazione di impianto citofonico parla-ascolta con postazione esterna ad I tasto ad incasso, citofono a parete a funzionarnento elettronico con tasto apriporta ed un tasto di servizio, alimentatore modulare da 28VA, dispositivo apriporta automatico, inclusi apertura e chiusura di eventuali tracce, predisposizione line, questa pagata a parte, in tubi di rnateriale termoplastico autoestinguente sottotraccia o correnti a vista sopra il controsoffitto, incluso opere  provvisionáíi, accessori di fissaggio, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fìnito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Lire duecentonovantaseimila=	cad	£.	296.000

174	174	0.0.0.0	APEL39

Fornitura e collocazione di serratura elettrica applicata delle migliori marche; con comando a chiave e comando elettrico a scatto, installata su porta di qualsiasi realizzazione, incluso gli accessori di fissaggio, la bulloneria ed il collegarnento elettrico a 12/24V al citofono per l'apertura a distanza, induso altresi ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire centonovantaquattromila=	cad	£.	194.000

175	175	0.0.0.0	APEL40

Fornitura e collocazione di punto presa telefono con linea sottotraccia o corrente sopra il controsoffitto, in tubi di materiale tennoplastico autoestinguente, comprese scatole di derivazione ad incasso rettangolare in plastica e comprese le necessarie opere murarie e l'allacciamento con il centro telefonico dell'edificio, compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire centoduemilatrecento=	cad	£.	102.300

176	176	0.0.0.0	APEL41

Trave testaletto, lunghezza m 1,90, realizzata con canale doppio in alluminio estruso, completa di piastre frontali, verniciata con resine epossidiche di colore RAL a scelta della direzione lavori, prevista per accogliere gli incassi con montaggio frontale, facilmente asportabili. Accesso per le tubazioni dei gas medicali e dei cavi elettrici posteriori e/o laterali.  Le suddivisioni saranno realizzate per mantenere distinti il vano tubazioni e le prese gas nonché per le condutture elettriche separate in funzione delle tensioni di funzionamento.

La lunghezza sarà secondo le esigenze.

La trave sarà attrezzata con:

- Sezione energia, comandi e segnalazioni:

N. 2 prese UNEL 2x10/16A+T

N. 2 prese bipasso 2x10/16A+T

N. 4 fusibili di protezione

N. 2 deviatore per luce indiretta - notturna

N. 2 prese dati/telefono tipo RJ 45 cat. 5 classe E300MHZ

La pulsantiera pensile, collegata al corpo lampada mediante spinotto multiplo a 7 poli con pulsante di chiamata infermiera e pulsante per il comando d'accensione della luce di lettura, che agirà sul relè elettronico passo a passo, posto all'interno della parte fissa del corpo lampada. Alimentazione con trasformatore 220V/24V.

Gli allacci di tutte le linee elettriche entranti nella trave del testaletto saranno effettuati attraverso un gruppo di morsetti fissati su binario all'interno del trave.

- Sezione illuminazione

Lampada ospedaliera per luce testaletto, adatta per montaggio frontale su trave, comprendente le funzioni di luce generale indiretta/visita medica, luce di lettura e luce notturna. La luce di visita medica sarà realizzabile mediante la rotazione intenzionale del pannello riflettente la luce generale indiretta.

Il corpo lampada sarà realizzata anch'esso in estruso d'alluminio colorato in RAL a scelta con testate di chiusura in materiale plastico, colore RAL 7035. I diffusori luminosi saranno realizzati in materiale acrilico ed all'interno dei corpi lampada i riflettori saranno in alluminio brillantato e anodizzato. La potenza delle lampade sarà:

2x30W per la luce generale e/o di visita.

1x18W per la luce d di lettura.

1 x7W per la luce notturna.

Il corpo lampada, dovrà essere facilmente distaccabile dalla trave, cui sarà collegato tramite spinotto multipare. Il corpo lampada dovrà contenere al suo interno tutto gli accessori necessari al suo funzionamento autonomo, quali: reattori, condensatori antidisturbo e quant'altro necessario.

La luce generale indiretta generata dai due tubi fluorescenti ad alta resa cromatica e tonalità di colore compresa tra 3000 e 4000 °K avente anche la funzione di luce visita, mediante la semplice rotazione del corpo contenitore, sarà comandata, per la sua accensione, tramite un deviatore posto sulla trave

La luce notturna a flusso indiretto, con lampada da 7W, sempre installata nel corpo rotante, sarà comandata anch'essa tramite un deviatore posto sulla trave.

I gruppi lampade saranno comandabili anche dei deviatori posti a parete in prossimità dell'ingresso stanza.

- Sezione Gas Medicali

Il vano trave destinato a contenere i circuiti e prese gas medicali sarà corredato con:

- n. 1 presa per ossigeno

- n. 1 presa per aria medicale

- n. 1 presa per il vuoto

Dette prese gas saranno del tipo UNI 9507

Nel vano gas della trave saranno presenti i tre tubi in rame collegati stabilmente alle prese, opportunamente identificati in funzione del gas e predisposti per il collegamento alle tubazioni dorsali gas le cui terminazioni saranno portate in prossimità della testa Dx o Sx della trave stessa.

Il tutto fornito completo, collaudato e funzionante al fine d'essere pronto per la messa in opera, compresi gli accessori per il montaggio a parete.

Lire unmilionequattrocentodiecimila=	cad	£.	1.410.000

177	177	0.0.0.0	APEL42

Fornitura e collocazione di pensile per Anestesia, dotato di 2 unità con unico aggancio a soffitto, a 4 bracci (2 bracci per unità).

Una unità adibita all’alloggiamento del sistema per Anestesia ed una all’alloggiamento del monitor ripetitore. Ogni unità é autonoma; la struttura portante ed i bracci sono realizzati in lega leggera; costituita da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti;  priva di spigoli vivi. Pensile completo di prese elettriche e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature, completo di piastre / contropiastre e tutto il necessario per l’ancoraggio a soffitto.

Unità per Anestesia

Stativo Pensile a 2 bracci della lunghezza totale minima di 1450 mm e con una portata utile di minimo 260 kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno.

Movimenti dei bracci regolati da freni pneumatici, azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale.

Angolo di rotazione dell’unità di minimo 320°, con dispositivo di fine corsa regolabile.

Pensile predisposto per supportare, anche in un secondo tempo, un respiratore.

Lo Stativo Pensile é composto da:

testata porta utenze elettriche e gas medicali

1 piattaforma estraibile delle dimensione di 500x400-600 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati, dotata di una maniglia per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile; possibilità di aggancio di ulteriori cassetti porta accessori, porta tastiera etc. sotto la piattaforma principale;  possibilità di aggancio di una asta porta pompe e boccioni infusionali completa di minimo 7 agganci porta pompe e boccioni e di 1 barra porta accessori regolabile in altezza.

5 prese elettriche tipo Schuko con protezioni previste dalle norme vigenti, ognuna completa di interruttore magnetotermico e con presa di terra con diametro di 4 mm. Possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento; possibilità di inserimento di un box bassa tensione completo di predisposizione per prese trasmissione dati, interfono etc.

Dotazione di prese gas medicali:

1 presa Ossigeno

1 presa Aria Compressa 5 bar

1 presa Vuoto

1 presa Protossido

1 predisposizione per presa evacuazione gas anestetici

possibilità di ampliare il numero delle prese gas medicali in qualsiasi momento

Unità per il monitor ripetitore:

Stativo Pensile a 2 bracci della lunghezza totale minima di 2000 mm e con una portata utile di minimo 80 kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno

Il primo braccio ha movimenti in orizzontale, il secondo braccio ha movimenti in orizzontale ed in verticale (basculante) con un movimento in verticale di minimo 700 mm.

Tutti i movimenti orizzontali  sono regolati da freni pneumatici, azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale.  Movimento in verticale  controllato da un motore elettrico.  Angolo di rotazione dell’unità di minimo 320°, con dispositivo di fine corsa regolabile

Unità composta da:

testata porta utenze elettriche

1 piattaforma estraibile delle dimensione di 500x400-600 mm, dotate di barre porta accessori perimetrali e di una maniglia per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile e la regolazione dei freni

possibilità di aggancio di ulteriori cassetti porta accessori, porta tastiera sotto la piattaforma

5 prese elettriche tipo Schuko con protezioni previste dalle norme vigenti, ognuna completa di interruttore magnetotermico e con presa di terra con diametro di 4 mm

possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento

Lire quarantamilionisettecentodiecimila=	cad	£.	40.710.000

178	178	0.0.0.0	APEL43

Fornitura e collocazione di passerella porta cavi asolata, in profilati di acciaio zincati a caldo dopo la lavorazione, con coperchio, di dimensioni 100x75 cm, in opera entro cavedio per percorso  verticale, o sopra il controsoffitto per percorso orizzontale, comprese le staffe di ancoraggio, le giunzioni,  bulloneria e ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire settantaduemiladuecento=	mt	£.	72.200

179	179	0.0.0.0	APEL44

Fornitura e collocazione di passerella porta cavi asolata, in profilati di acciaio zincati a caldo dopo la lavorazione, con coperchio, di dimensioni 200x75 cm, in opera entro cavedio per percorso  verticale, o sopra il controsoffitto per percorso orizzontale, comprese le staffe di ancoraggio, le giunzioni,  bulloneria e ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ottantamilaottocento=	mt	£.	80.800

180	180	0.0.0.0	APEL45

Fornitura e collocazione di passerella porta cavi asolata, in profilati di acciaio zincati a caldo dopo la lavorazione, con coperchio, di dimensioni  300x75 cm, in opera entro cavedio per percorso  verticale, o sopra il controsoffitto per percorso orizzontale, comprese le staffe di ancoraggio, le giunzioni,  bulloneria e ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Lire ottantottomilacinquecento=	mt	£.	88.500

181	181	0.0.0.0	APEL46

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituito da corpo modulare ad armadio da parete in lamiera 20/10 decappata verniciata a fuoco di qualità non inferiore alla serie "b ticino” completo di montanti, profilati e pannelli con finestrature modulari DIN e guide per montaggio di interruttori a scatto, con portina anteriore con vetro e serratura a chiave, grado minimo di protezione IP40, completo di barrature, morsettiera identificata targhette ed accessori, comprendente:

n°5 armadi metallici IP 30 da mm.770x1800x1200;

n°1 spia luminosa rossa neon 250A, 36kA;

n°1 portafusibile sezi. fino a 32 A;

n°1 interruttore scatolare con microprocessore 4x1250, potere di interruzione      minimo 50 KA;

n°3 bobina di sgancio per interruttore scatolare;

n°2 interblocchi meccanici;

n°5 motore di manovra ed accumulo di energia;

n° 1 interruttore scatolare MGT 4P-50KA-800A;

n° 1 interruttore scatolare MGT 4P-50KA-630A;

n° 2 interruttore scatolare MGT 4P-50KA-400A;

n° 3 rivelatore differenziale con toroide separato;

n° 3 interruttore MGTD scatolare aP-15KA-1 A selettivo, da 10 a 32 A.

n° 1 interruttore MGTD scatolare aP-15KA-1 A selettivo, da 40 a 63 A.

n° 1 interruttore MGTD scatolare aP-15KA-1 A selettivo, 80 A.

n° 3 gruppo di misura;

- sistema di barre di distribuzione 3P+N da 1600 A;

-contatti ausiliari con commutatore per segnalazione aperto/chiuso;

Sono compresi materiali di consumo, accessori vari, la mano d'opera per l'assemblaggio in officina ed il montaggio in cantiere, la connessione dei cavi, i cablaggi e le prove di collaudo, il tutto a regola d'arte e secondo le vigenti norme CEI.

Comprese altresì le opere per la posa e quelle per la connessione dei cavi.

Lire settantamilionisettecentoquarantamila=	cad	£.	70.740.000

182	182	0.0.0.0	APEL47

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituito da corpo modulare ad armadio da parete in lamiera 20/10 decappata verniciata a fuoco di qualità non inferiore alla serie "b ticino” completo di montanti, profilati e pannelli con finestrature modulari DIN e guide per montaggio di interruttori a scatto, con portina anteriore con vetro e serratura a chiave, grado minimo di protezione IP40, completo di barrature, morsettiera identificata targhette ed accessori, comprendente:

n°2 armadi metallici IP 30 da mm.770x1800x1200;

n°1 Sezionatore 4P, In 63-100A

n°1 Gruppo di misura volt-ampometrico composto da n§ 3 amperometri digitali e n° 1 volmetro digitale asservito a commutatore a 7 posizioni;

n°46 interruttore automatico magnetotermico bipolare differenziale, con In 30 mA, 4P, corrente nominale da 6 a 32 A, 2 moduli;

n° 3 apparecchio di protezione portafusibili sezionatori per per fusibili fino a 32 A, 1P 1 modulo;

n° 3 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

n° 2 interruttore orario giornaliero;

n° 1 interruttore crepuscolare più sonda esterna;

n° 1 selettore a tre posizioni 4x32 A;

-interruttore automatico magnetotermico differenziale quadripolare, caratteristica , potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da 6 a 32 A, 2 moduli;

Sono compresi materiali di consumo, accessori vari, la mano d'opera per l'assemblaggio in officina ed il montaggio in cantiere, la connessione dei cavi, i cablaggi e le prove di collaudo, il tutto a regola d'arte e secondo le vigenti norme CEI.

Comprese altresì le opere per la posa e quelle per la connessione dei cavi.

Lire quindicimilioniventimila=	cad	£.	15.020.000

183	183	0.0.0.0	APEL48

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituito da corpo modulare ad armadio da parete in lamiera 20/10 decappata verniciata a fuoco di qualità non inferiore alla serie "b ticino” completo di montanti, profilati e pannelli con finestrature modulari DIN e guide per montaggio di interruttori a scatto, con portina anteriore con vetro e serratura a chiave, grado minimo di protezione IP40, completo di barrature, morsettiera identificata targhette ed accessori, comprendente:

n°1 armadi metallici IP 30 da mm.770x1800x1200;

n° 2 sezionatore 4P, In 16-40 A;

n° 6 interruttore automatico magnetotermico bipolare differenziale, con In 30 mA, 4P, corrente nominale da 6 a 32 A, 2 moduli;

n° 86 apparecchio di protezione portafusibili sezionatori per per fusibili fino a 32 A, 1P 1 modulo;

n° 1 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

n° 11 interruttore automatico magnetotermico bipolare, caratteristica C, potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da10 a 32 A, 1-2 moduli;

n° 1 trasformatore di isolamento 220/220V della potenza di 5 KVA per locali di chirurgia rispondenti alla norma CEI 64-4;

n° 1 dispositivo di allarme e controllo dell’isolamento dell’impianto al secondario del trasformatore, a norma CEI 64-4, completo di combinazione a relé per controllo di segnalazione a distanza del guasto.

Sono compresi materiali di consumo, accessori vari, la mano d'opera per l'assemblaggio in officina ed il montaggio in cantiere, la connessione dei cavi, i cablaggi e le prove di collaudo, il tutto a regola d'arte e secondo le vigenti norme CEI.

Comprese altresì le opere per la posa e quelle per la connessione dei cavi.

Lire seimilioniduecentoquarantamila=	cad	£.	6.240.000

184	184	0.0.0.0	APEL49

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituito da corpo modulare ad armadio da parete in lamiera 20/10 decappata verniciata a fuoco di qualità non inferiore alla serie "b ticino” completo di montanti, profilati e pannelli con finestrature modulari DIN e guide per montaggio di interruttori a scatto, con portina anteriore con vetro e serratura a chiave, grado minimo di protezione IP40, completo di barrature, morsettiera identificata targhette ed accessori, comprendente:

n°1 armadio metallico ad element componibili in lamiera di acciaio verniciato con resine epossidiche, grado di protezione IP55 di dimensioni di mm. 770x1800x1200;

n° 2 sezionatore 4P, In 16-40 A;

n° 7 interruttore automatico magnetotermico bipolare differenziale, caratteristica C, potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da10 a 32 A, 2 moduli;

n° 8 apparecchio di protezione portafusibili sezionatori per fusibili fino a 32 A, 1P 1 modulo;

n° 1 trasformatore 230/24V;

n° 6 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

1P 1 modulo;

n° 1 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

n° 10 interruttore automatico magnetotermico bipolare, caratteristica C, potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da10 a 32 A, 1-2 moduli;

n° 1 trasformatore di isolamento 220/220V della potenza di 5 KVA per locali di chirurgia rispondenti alla norma CEI 64-4;

n° 1 dispositivo di allarme e controllo dell’isolamento dell’impianto al secondario del trasformatore, a norma CEI 64-4, completo di combinazione a relé per controllo di segnalazione a distanza del guasto;

Sono compresi materiali di consumo, accessori vari, la mano d'opera per l'assemblaggio in officina ed il montaggio in cantiere, la connessione dei cavi, i cablaggi e le prove di collaudo, il tutto a regola d'arte e secondo le vigenti norme CEI.

Comprese altresì le opere per la posa e quelle per la connessione dei cavi.

Lire settemilioniquattrocentomila=	cad	£.	7.400.000

185	185	0.0.0.0	APEL50

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituito da corpo modulare ad armadio da parete in lamiera 20/10 decappata verniciata a fuoco di qualità non inferiore alla serie "b ticino” completo di montanti, profilati e pannelli con finestrature modulari DIN e guide per montaggio di interruttori a scatto, con portina anteriore con vetro e serratura a chiave, grado minimo di protezione IP40, completo di barrature, morsettiera identificata targhette ed accessori, comprendente:

n°1 armadio metallico ad elementi componibili in lamiera di acciaio verniciato con resine epossidiche, grado di protezione IP55 di dimensioni di mm. 770x1800x1200;

n° 2 sezionatore 4P, In 16-40 A;

n° 7 interruttore automatico magnetotermico bipolare differenziale, caratteristica C, potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da10 a 32 A, 2 moduli;

n° 8 apparecchio di protezione portafusibili sezionatori per fusibili fino a 32 A, 1P 1 modulo;

n° 1 trasformatore 230/24V;

n° 6 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

1P 1 modulo;

n° 1 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

n° 10 interruttore automatico magnetotermico bipolare, caratteristica C, potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da10 a 32 A, 1-2 moduli;

n° 1 trasformatore di isolamento 220/220V della potenza di 5 KVA per locali di chirurgia rispondenti alla norma CEI 64-4;

n° 1 dispositivo di allarme e controllo dell’isolamento dell’impianto al secondario del trasformatore, a norma CEI 64-4, completo di combinazione a relé per controllo di segnalazione a distanza del guasto;

Sono compresi materiali di consumo, accessori vari, la mano d'opera per l'assemblaggio in officina ed il montaggio in cantiere, la connessione dei cavi, i cablaggi e le prove di collaudo, il tutto a regola d'arte e secondo le vigenti norme CEI.

Comprese altresì le opere per la posa e quelle per la connessione dei cavi.

Lire settemilioniduecentodiecimila=	cad	£.	7.210.000

186	186	0.0.0.0	APEL51

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituito da corpo modulare ad armadio da parete in lamiera 20/10 decappata verniciata a fuoco di qualità non inferiore alla serie "b ticino” completo di montanti, profilati e pannelli con finestrature modulari DIN e guide per montaggio di interruttori a scatto, con portina anteriore con vetro e serratura a chiave, grado minimo di protezione IP40, completo di barrature, morsettiera identificata targhette ed accessori, comprendente:

n°1 armadio metallico ad element componibili in lamiera di acciaio verniciato con resine epossidiche, grado di protezione IP55 di dimensioni di mm. 770x1800x1200;

n° 2 sezionatore 4P, In 16-40 A;

n° 7 interruttore automatico magnetotermico bipolare differenziale, caratteristica C, potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da10 a 32 A, 2 moduli;

n° 8 apparecchio di protezione portafusibili sezionatori per fusibili fino a 32 A, 1P 1 modulo;

n° 1 trasformatore 230/24V;

n° 6 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

1P 1 modulo;

n° 1 spia luminosa rossa con lampada al neon 220 V;

n° 8 interruttore automatico magnetotermico bipolare, caratteristica C, potere di interruzione 6 KA, 2P, corrente nominale da10 a 32 A, 1-2 moduli;

n° 1 trasformatore di isolamento 220/220V della potenza di 5 KVA per locali di chirurgia rispondenti alla norma CEI 64-4;

n° 1 dispositivo di allarme e controllo dell’isolamento dell’impianto al secondario del trasformatore, a norma CEI 64-4, completo di combinazione a relé per controllo di segnalazione a distanza del guasto;

Sono compresi materiali di consumo, accessori vari, la mano d'opera per l'assemblaggio in officina ed il montaggio in cantiere, la connessione dei cavi, i cablaggi e le prove di collaudo, il tutto a regola d'arte e secondo le vigenti norme CEI.

Comprese altresì le opere per la posa e quelle per la connessione dei cavi.

Lire settemilioniottantamila=	cad	£.	7.080.000

187	187	0.0.0.0	APEL52

Fornitura e collocazione di pensile dotato di 2 unità con unico aggancio a soffitto.

Stativo Pensile dotato di 4 bracci (2 bracci per unità)

Una unità deve essere adibita all’alloggiamento del sistema per Laparoscopia ed una unità deve essere adibita all’alloggiamento del sistema per Chirurgia,ogni unità deve essere autonoma.

Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; costituita da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti; priva di spigoli vivi.

Pensile completo di prese elettriche e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature, completo di piastre / contropiastre e tutto il necessario per l’ancoraggio a soffitto.

Unità per Laparoscopia:

Stativo Pensile a 2 bracci della lunghezza totale minima di 1700 mm e con una portata utile di minimo 220 kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno.

Tutti i movimenti dei bracci  regolati da freni pneumatici, azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale.

Angolo di rotazione dell’unità di minimo 320°, con dispositivo di fine corsa regolabile.

Unità composta da:

testata porta utenze elettriche e gas medicali

1 piattaforma estraibile delle dimensione di 600x400-600 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di una maniglia per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile e la regolazione dei freni;

3 piattaforme delle dimensioni 600x500 mm dedicate al supporto delle apparecchiature per Laparoscopia con una distanza di minimo 350 mm tra le piattaforme; possibilità di aggancio di ulteriori cassetti porta accessori, porta tastiera sotto le piattaforme;

10 prese elettriche tipo Schuko con protezioni previste dalle norme vigenti, ognuna completa di interruttore magnetotermico e con presa di terra con diametro di 4 mm; possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento; dotazione di prese gas medicali:

1 presa Vuoto

1 presa Aria Compressa 5 bar

Possibilità di ampliare il numero delle prese gas medicali in qualsiasi momento.

Unità per Chirurgia:

Stativo Pensile a  2 bracci della lunghezza totale minima di 2000 mm e con una portata utile di minimo 80 kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno

Il primo braccio a movimenti in orizzontale, il secondo braccio a movimenti in orizzontale ed in verticale (basculante) con un movimento in verticale di minimo 700 mm.

Tutti i movimenti (in orizzontali ed in verticale) sono regolati da freni pneumatici, azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale.

Angolo di rotazione dell’unitàdi minimo 320°, con dispositivo di fine corsa regolabile.

Unità composta da:

testata porta utenze elettriche

1 piattaforma estraibile delle dimensione di 500x400-600 mm, dotate di barre porta accessori perimetrali e di una maniglia per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile e la regolazione dei freni; possibilità di aggancio di ulteriori cassetti porta accessori, porta tastiera sotto la piattaforma.

5 prese elettriche tipo Schuko con protezioni previste dalle norme vigenti, ognuna completa di interruttore magnetotermico e con presa di terra con diametro di 4 mm; possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento; dotazione di prese gas medicali:

1 presa Ossigeno

1 presa Aria Compressa 5 bar

1 presa Vuoto

1 presa Aria Compressa 10 bar

possibilità di ampliare il numero delle prese gas medicali in qualsiasi momento.

Lire quarantasettemilionitrecentoquarantaquattromila=	cad	£.	47.344.000

188	188	0.0.0.0	APEL53

Fornitura e collocazione di quadro di chiamata a 16 numeri luminosi a scomparsa elettrica, completo di trasformatore da 30 VA, 220/24 V, relè, in opera compreso tabazioni sottotraccia o a vista sopra il controsoffitto, cavo di sezione adeguata, allaccio dei pulsanti di chiamata dei testaletto e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante ed eseguita a perfetta regols d'arte e rispondente alle norme CEI in vigore.

Lire unmilionesettecentocinquantaseimila=	cad	£.	1.756.000

189	189	0.0.0.0	APEL54

Punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione fino al quadro luminoso indicatore, l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i segnali di piano; le segnalazioni acustiche e luminose, le opere murarie per l'apertura e chiusura di tracce, tubazioni e scatole in PVC autoestinguente. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lire centoquattordicimila=	cad	£.	114.000

190	190	0.0.0.0	APEL55

Punto di chiamata derivato da impianto principale con lampada di segnalazione di fuori porta realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica, le opere murarie per l'apertura e chiusura di tracce.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lire cinquantasettemilacinquecento=	cad	£.	57.500

191	191	0.0.0.0	APEL56

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o da incasso 2x18W con corpo in lamiera di acciaio vemiciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico colore bianco, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento previo trattamento di fosfatazione, ottica speculare placcata Dark light costituita ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinali e trasversali in alluminio preanodizzato con superficie a specchio, materiali con marchio di qualità IMQ o equivalente, in opera cablato con tubi fluorescenti da 18 W T>3300 K, Ra>90, conduttori termoresistenti, compreso allacciamento alla dorsale di distribuzione eseguito con tubo pesante flessibile da 16 mm, cassetta di derivazione, conduttori della sezione minima di 1,5 rnrnq antifiamma ed autoestinguenti compreso oneri di ponteggio, accessori di fissaggio quali squadrette, tiges 0 equivalenti, ecc., per garantire i necessari e sufficienti ancoraggi, secondo le prescrizioni della D.L. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte nel rispetto delle norme CEI in vigore

Lire centosessantatremilacinquecento=	cad	£.	163.500

192	192	0.0.0.0	APEL57

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o da incasso ad alto rendimento 2x36 W con corpo in lamiera di acciaio verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico colore bianco, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento previo trattamento di fosfatazione, ottica verniciata rigata, materiali con marchio di qualità IMQ o equivalente, in opera cablato con tabi fluorescenti 4000 K, reattore convenzionale, conduttori termoresistenti, compreso allacciamento alla dorsale di distribuzione eseguito con tubo pesante flessibile da 16 mm, cassetta di derivazione, conduttori della sezione minima di 1,5 mmq antifiamma ed autoestinguenti compreso oneri di ponteggio, accessori di fissaggio quali squadrette, tiges o equivalenti, ecc., per garentire i necessari e sufficienti ancoraggi, secondo le prescrizioni della D.L. ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa e funzonante a regola d'arte nel rispetto delle norme CEi in vigore.

Lire duecentoundicimilacinquecento=	cad	£.	211.500

193	193	0.0.0.0	APEL58

Fornitura e posa in opera a soffitto o a parete di apparecchio di illuminazione IP65, lx18 W, con corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente classe V2, stabilizzato agli UV, virtualmente infrangibile, trasparente, con superficie esterna liscia ed interna rigata e materiali con marchio di qualita IMQ, in opera cablato con tubi fluorescenti da 18W 4000K, reatton a perdite ridotte 5 W, rifasato in parallelo a cos fi >0,90, conduttori termoresistenti 105°, compreso allacciamento alla dorsale di distribuzione eseguito con tubazione flessibile serie pesante da 16 mm almeno, e conduttori di rame N07V-K sezione 1,5 mrnq e compreso oneri di ponteggi, accessori per il fissaggio quali squadrette, tiges o equivalenti, cassetta di derivazione incassata o a vista ecc., per garantire i sufficienti ancoraggi secondo le prescrizioni della D.L. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte nel rispetto delle norme CEI in vigore.

Lire novantaseimila=	cad	£.	96.000

194	194	0.0.0.0	APEL59

Fornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione stagno a plafoniera 4x18 W per ambienti asettici con corpo in acciaio verniciato per anaforesi acrilica, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, ottica lamellare in alluminio satinato anodizzato a bassa luminanza, con vetro & protezione temperato spessore 4 mm, cornice portavetro in alluminio esctruso verniciata per anaforesi acrilica, colore bianco stabilizzato ai raggi UV, per lampade fluorescenti 4000 K incluse, reattore convenzionale, conduttori termoresistenti, compreso allacciamento alla dorsale di distribuzione eseguito con tubo pesante flessibile da 16 mm, cassetta di derivazione, conduttori della sezione minirna di 1,5 mmq antifiamrna ed autoestinguenti compreso oneri di ponteggio, accessori di fissaggio quali squadrette, tiges o equivalenti, ecc., per garentire i necessari e sufficienti ancoraggi, secondo le prescrizioni della D.L. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte nel rispetto delle norme CEI in vigore.

Lire ottocentosessantatremila=	cad	£.	863.000

195	195	0.0.0.0	APEL60

Fornitura e collocazione di conduttore nudo in rame per formazione di rete equipotenziale sotto pavimento a maglie quadre di 0.60x0.60 m,, su sottofondo preventivamente regolarizzato prima della posa in opera dello strato superficiale della pavirnentazione, ad intimo contatto con la stessa, incloso il taglio, lo stendimento, il fissaggio provvisorio, le giunzioni, gli sfridi, il collegarnento al nodo equipotenziale relativo all'ambiente di posa, compreso altresi ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire cinquemilaseicentocinquanta=	mt	£.	5.650

196	196	0.0.0.0	APEL61

Fornitura e collocazione di pensile adibito all’alloggiamento del sistema di Anestesia

Struttura portante ed i bracci  realizzati in lega leggera; costituita da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti; priva di spigoli vivi.

Pensile completo di prese elettriche e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature, completo di piastre/contropiastre e tutto il necessario per l’ancoraggio a soffitto, dotato di 2 bracci della lunghezza totale minima di 1450 mm e con una portata utile di minimo 260 kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno.

Ogni snodo dello stativo pensile ha un angolo di rotazione di minimo 320°, con dispositivo di fine corsa regolabile. Tutti i movimenti dei bracci regolati da freni pneumatici, azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale

Pensile predisposto per supportare  un respiratore.

composto da:

testata porta utenze elettriche e gas medicali

1 piattaforma estraibile delle dimensione di 500x400-600 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati. Piattaforma dotata di una maniglia per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile; possibilità di aggancio di ulteriori cassetti porta accessori, porta tastiera etc. sotto la piattaforma principale; possibilità di aggancio di una asta porta pompe e boccioni infusionali completa di minimo 7 agganci porta pompe e boccioni e di 1 barra porta accessori regolabile in altezza;

5 prese elettriche tipo Schuko con protezioni previste dalle norme vigenti, ognuna completa di interruttore magnetotermico e con presa di terra con diametro di 4 mm; possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento; possibilità di inserimento di un box bassa tensione completo di predisposizione per prese trasmissione dati, interfono etc.; dotazione di prese gas medicali:

1 presa Ossigeno

1 presa Aria Compressa 5 bar

1 presa Vuoto

1 presa Protossido

1 predisposizione per presa evacuazione gas anestetici

e con possibilità di ampliare il numero delle prese gas medicali in qualsiasi momento.

Lire ventitremilionisettecentoventisettemila=	cad	£.	23.727.000

197	197	0.0.0.0	APEL62

Fornitura e collocazione di pensile adibito all’alloggiamento del sistema di Chirurgia. Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; costituita da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti; priva di spigoli vivi.

Pensile completo di prese elettriche e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature, completo di piastre / contropiastre e tutto il necessario per l’ancoraggio a soffitto, dotato di 2 bracci della lunghezza totale minima di 1600 mm e con una portata utile di minimo 80 kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno.

Primo braccio a  movimenti in orizzontale, secondo braccio a  movimenti in orizzontale ed in verticale (basculante) con un movimento in verticale di minimo 700 mm.

Tutti i movimenti (in orizzontali ed in verticale) devono essere regolati da freni pneumatici, azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale.

Ogni snodo dello Stativo Pensile deve avere un angolo di rotazione di minimo 320°, con dispositivo di fine corsa regolabile.

Stativo Pensile composto da:

testata porta utenze elettriche e gas medicali

1 piattaforma estraibile delle dimensione di 500x400-600 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati. La piattaforma deve essere dotata di una maniglia per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile; possibilità di aggancio di una ulteriore piattaforma aggiuntiva; possibilità di aggancio di ulteriori cassetti porta accessori, porta tastiera sotto la piattaforma principale; possibilità di aggancio di una asta porta pompe e boccioni infusionali completa di minimo 7 agganci porta pompe e boccioni e di 1 barra porta accessori regolabile in altezza;

5 prese elettriche tipo Schuko con protezioni previste dalle norme vigenti, ognuna completa di interruttore magnetotermico e con presa di terra con diametro di 4 mm; possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento; dotazione di prese gas medicali:

1 presa Ossigeno

1 presa Aria Compressa 5 bar

1 presa Vuoto

1 presa Aria Compressa 10 bar

possibilità di ampliare il numero delle prese gas medicali in qualsiasi momento.

Lire ventimilioniquattrocentotrentatremila=	cad	£.	20.433.000

198	198	0.0.0.0	APEL63

Sistema di illuminazione per sala operatoria, composto da una lampada scialitica combinata, a soffitto, costituito da due lampade singole (lampada principale più lampada satellite).

Il sistema deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

sorgente luminosa alimentata con lampadine alogene da 250 W per la principale e 150 W per la satellite;

corpo lampade (principale più satellite) monofaro, con unica sorgente luminosa e dotate di lampadine di riserva ad inserimento automatico in caso di guasto;

luminosità di ogni singola lampada - ad 1 metro di altezza - di 150.000 Lux per la principale e 135.000 Lux per la satellite ad una temperatura colore di 4500° Kelvin;

corpo lampade ermeticamente chiuso, con filtri termoassorbenti per la generazione di luce fredda;

parabole dei riflettori di forma poligonale per non creare delle zone di ombra nel campo operatorio;

diametro del fascio di luce di 35 cm. per la lampada principale e 24 cm per la satellite, con altezza del fascio di almeno 80 cm, senza necessità di rifocalizzare il campo operatorio;

lampada principale dotata di sensori a raggi infrarossi per lo spostamento “a puntamento” del fascio luminoso - senza necessità di toccare il corpo lampada -, e movimento controllato da freni elettromagnetici.

Intero impianto deve essere conforme alla normativa europea in vigore ed in possesso del marchio CE.

Lire quarantottomilionisessantacinquemila=	cad	£.	48.065.000

199	199	0.0.0.0	APEL64

Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, in gradio di gestire un minimo di quattro zone indirizzate, ciascuna delle quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di 99 rivelatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni. Compresi l'alimentatore, la batteria di tampone, il caricabatterie, la segnalazione acustica ed ottica escludibile, il pulsante test dell'impianto, il combinatore telefonico, la chiave di servizio, le uscite seriali, i necessari ancoraggi, le staffe, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare la centrale perfettamente funzionante.

Lire duemilionicinquecentosettantamila=	cad	£.	2.570.000

200	200	0.0.0.0	APEL65

Fornitura e collocazione di rivelatore ottico di fumo con zoccolo indirizzato, completo di led di segnalazione funzionamento ed allacciamento alla linea di alimentazione, degli accessori per il fissaggio secondo normativa.

Lire duecentoquattromila=	cad	£.	204.000

201	201	0.0.0.0	APEL66

Fornitura e collocazione di pulsante di allarme manuale indirizzato da azionare mediante rottura del vetro posto sul fronte dell'unità, completo di custodia in pvc o in ferro, del vetro frangibile, di coperchio per la protezione da urti accidentali, inclusi allacciamenti elettrico, elettrico alla centrale.

Lire centoventimila=	cad	£.	120.000

202	202	0.0.0.0	APEL67

Fornitura e collocazione di targa ottico-acustica per segnalazione incendio e accessori, inclusi  collegamenti alla centrale ed inclusa linea di alimentazione.

Lire duecentoottomila=	cad	£.	208.000

203	203	0.0.0.0	APEL68

Punto presa antenna con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente compresa aliquota impianto centralizzato (cavo montante da 75 Ohm, antenna, zanche, amplificatore, ripartitori ed accessori vari), scatola di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare in plastica e comprese il cavo TV da 75 Ohm e opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

Lire duecentoottantaquattromila=	cad	£.	284.000

204	204	0.0.0.0	APEL69

Fornitura e collocazione di  pensile  adibito all’alloggiamento delle porta utenze elettriche e gas medicali;

Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; costituita da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti; priva di spigoli vivi.

Pensile  completo di prese elettriche e gas medicali per l’alimentazione delle apparecchiature, completo di piastre / contropiastre e tutto il necessario per l’ancoraggio a soffitto, dotato di 2 bracci della lunghezza totale minima di 1600 mm e con una portata utile di minimo 80 kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno.

Il primo braccio ha movimenti in orizzontale, il secondo braccio ha movimenti in orizzontale ed in verticale (basculante) con un movimento in verticale di minimo 700 mm.

Tutti i movimenti (in orizzontali ed in verticale) devono essere regolati da freni pneumatici, azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale.

Ogni snodo dello Stativo Pensile ha un angolo di rotazione di minimo 320°, con dispositivo di fine corsa regolabile.

Stativo Pensile deve essere composto da:

testata porta utenze elettriche e gas medicali

1 piattaforma estraibile delle dimensione di 500x400-600 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati. La piattaforma deve essere dotata di una maniglia per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile; possibilità di aggancio di una asta porta pompe e boccioni infusionali completa di minimo 7 agganci porta pompe e boccioni e di 1 barra porta accessori regolabile in altezza;

5 prese elettriche tipo Schuko con protezioni previste dalle norme vigenti, ognuna completa di interruttore magnetotermico e con presa di terra con diametro di 4 mm; possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento;

dotazione di prese gas medicali:

1 presa Ossigeno

1 presa Aria Compressa 5 bar

1 presa Vuoto

1 presa Protossido

1 predisposizione per presa evacuazione gas anestetici

possibilità di ampliare il numero delle prese gas medicali in qualsiasi momento.

Lire quarantacinquemilioniquattrocentoquarantaduemila=	cad	£.	45.442.000

205	205	0.0.0.0	APFL01

Fornitura e collocazione di collettore complanare doppio in rame per impianti idrosanitari o termici in tubo di rame diam.22 mm con 2x4 uscite con attacchi di testa, in opera in apposito vano munito di sportello, compreso n.2 valvole a sfera a passaggio totale diam 3/4", rubinetti di intercettazione tubazioni di alimentazione pezzi sanitari, anelli di tenuta, dadi stringi tubo, anime di rinforzo, riduzioni, ecc. tappi per le derivazioni non utilizzate, cassetta di ispezione di dimensioni adeguate ed approvate dalla D.L., materiale e finiture da concordare con la D.L., compreso opere murarie di qualsiasi genere, i bocchettoni ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Lire duecentonovantaduemila=	cad	£.	292.000

206	206	0.0.0.0	APFL02

Fornitura e collocazione di collettore complanare doppio in rame per impianti idrosanitari o termici in tubo di rame diam.22 mm con 2x8 uscite con attacchi di testa, in opera in apposito vano munito di sportello,  compreso n.2 valvole a sfera a passaggio totale diam 3/4", rubinetti di intercettazione tubazioni di alimentazione pezzi sanitari, anelli di tenuta, dadi stringi tubo, anime di rinforzo, riduzioni, ecc. tappi per le derivazioni non utilizzate, cassetta di ispezione di dimensioni adeguate ed approvate dalla D.L., materiale e finiture da concordare con la D.L., compreso opere murarie di qualsiasi genere, i bocchettoni ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Lire trecentoquattordicimila=	cad	£.	314.000

207	207	0.0.0.0	APFL03

Fornitura e collocazione di collettore complanare doppio in rame per impianti idrosanitari o termici in tubo di rame diam.28 mm con 2x12 uscite con attacchi di testa, in opera in apposito vano munito di sportello,  compreso n.2 valvole a sfera a passaggio totale diam 1", rubinetti di intercettazione tubazioni di alimentazione pezzi sanitari, anelli di tenuta, dadi stringi tubo, anime di rinforzo, riduzioni, ecc. tappi per le derivazioni non utilizzate, cassetta di ispezione di dimensioni adeguate ed approvate dalla D.L., materiale e finiture da concordare con la D.L., compreso opere murarie di qualsiasi genere, i bocchettoni ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Lire trecentoottantottomilaottocento=	cad	£.	388.800

208	208	0.0.0.0	APFL04

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.8/10

Lire undicimilasettecento=	mt	£.	11.700

209	209	0.0.0.0	APFL05

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.10/12

Lire tredicimilacentonovantacinque=	mt	£.	13.195

210	210	0.0.0.0	APFL06

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.12/14

Lire quattordicimilaseicentoventi=	mt	£.	14.620

211	211	0.0.0.0	APFL07

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.14/16

Lire quindicimilaottocento=	mt	£.	15.800

212	212	0.0.0.0	APFL08

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.16/18

Lire diciottomilacinquecentoquaranta=	mt	£.	18.540

213	213	0.0.0.0	APFL09

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.20/22

Lire ventunomilasettecentodieci=	mt	£.	21.710

214	214	0.0.0.0	APFL10

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.26/28

Lire ventiseimilaseicentoventi=	mt	£.	26.620

215	215	0.0.0.0	APFL11

Fornitura e collocazione di tubazione in rame, comunque collocato fuori o sottotraccia secondo prescrizione della D.L.,  compresi i pezzi speciali, le filettature, le saldature, l'apertura e la chiusura delle tracce su muratura con malta cementizia, i materiali di tenute, le opere murarie ed ogni altro onoere e magistero ed a qualsiasi altezza.

Per tubazioni del diametro di mm.40/42

Lire quarantasettemilasettecentoottantacinque=	mt	£.	47.785

216	216	0.0.0.0	APFL12

Fornitura di prese di erogazione gas medicali del tipo " a parete" modello AFNOR 90 costituite da: cassetta murare in acciaio inox o verniciato corredato di supporto metallico per posizionamento corpo presa e vite per messa a terra, corpo presa in ottone cromato completo di doppio antiritorno, attacco diffierenziato per ogni tipo di gas identificabile dal numero degli innesti sul corpo presa, pannello di copertura in alluminio con indicazione del nome del gas.

Lire duecentosessantaquattromilasettecento=	cad	£.	264.700

217	217	0.0.0.0	APFL13

Fornitura e collocazione di valvola a sfera dei diam. di 1/2”, serie pesante, del tipo filettato a passaggio totale, completa di bocchettone e materiale di consumo per la posa a regola d'arte.

Lire quarantamila=	cad	£.	40.000

218	218	0.0.0.0	APFL14

Fornitura e collocazione di valvola a sfera del diam. di 3/4”, serie pesante, del tipo filettato a passaggio totale, completa di bocchettone e materiale di consumo per la posa a regola d'arte.

Lire quarantaduemilaottocentocinquanta=	cad	£.	42.850

219	219	0.0.0.0	APFL15

Fornitura e collocazione di valvola a sfera del diam. di 1 ", serie pesante, del tipo filettato a passaggio totale, completa di bocchettone e materiale di consumo per la posa a regola d'arte.

Lire quarantasettemilaquattrocentocinquanta=	cad	£.	47.450

220	220	0.0.0.0	APFL16

Fornitura e collocazione di valvola a sfera del diam. di 1 "e 1 /2, serie pesante, del tipo filettato a passaggio totale, completa di bocchettone e materiale di consumo per la posa a regola d'arte.

Lire sessantottomilatrecentocinquanta=	cad	£.	68.350

221	221	0.0.0.0	APFL17

Vasca costruita in vetroresina rinforzata poliestere e rifinita in gel coat con supporto inferiore a "C" in acciaio ricoperto elettrostaticamente con vernice epossidica antiacido. Possibilità di wc prestampato al suo interno con scarico di tipo open clean. Portellone anteriore paraspruzi estraibile o portellone a tenuta stagna estraibile con sistema skimmer gutter. Sedile scorrevole su guide con bloccaggio automatico ad inizio e fine corsa estraibile con parti in polipropilene asportabili completo di schienale, riduttore e cintura di sicurezza, altezza da terra 20 cm. Maniglioni laterali di serie. Possibilità di inserimento bacinella shampoo.

Completa di:

-riduttore asportabile in polipropene;

-apertura anteriore maggiore di 60 cm;

-assenza di comandi sulla vasca;

-altezza da terra del seggiolino non superiore acm 58;

-pannello costruito in vetroresina rinforzata poliestere e rifinita in gel coat, montato a muro per evitare manipolazioni da parte degli assistiti ecper una migliore igiene della vasca. Completo di miscelatore termostatico a doppio controllo bilanciato di temperatura e pressione; termometro analogico; rubinetto apertura/chiusura acqua per doccetta paziente; rubinetto apertura/chiusura acqua per doccetta sanificazione attrezzatura; sistema di sanficazione con flussimetro dosatore e contenitore disinfettante ricaricabile interno; doccette con valvola scarico pressione, per l'igiene del paziente e per sanificazione attrezzatura; sistema splash con vaschetta ad accumulo di capacità It.9 oppure sciacquone  a comando diretto.

-certificato di sistema di qualità ISO 9001.

Lungheza mm. l l 00, larghezza mm.770, altezza mm.950, apertura frontale mm.600. Peso kg.60

Lire novemilioniquattrocentoventitremila=	cad	£.	9.423.000

222	222	0.0.0.0	APFL18

Fornitura e posa in opera di porta asciugamani a sbarra cm.60 in abs compreso attacco a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lire trentottomilasettecento=	cad	£.	38.700

223	223	0.0.0.0	APFL19

Fornitura e posa in opera di specchio per w.c. in abs dim 60x90 cm ca. installazione fissa, compreso attacco a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire centonovemilacento=	cad	£.	109.100

224	224	0.0.0.0	APFL20

Fornitura e posa in opera di distributore di sapone a parete con comando a pulsante, in acciaio 8/10mm, con serbatoio a beccuccio in acciaio capacità non inferiore a 1500 cc., completo attacco a muro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Lire sessantottomilatrecento=	cad	£.	68.300

225	225	0.0.0.0	APFL21

Fornitura e posa in opera di distributore di sapone a parete con comando a pedale in acciaio	8/10 mm, con serbatoio in acciaio capacità non inferiore a 1500 cc., e beccuccio in acciaio lunghezza cm.25 ca. girevole a 180°, il comando a pedale di tipo pneumatico in materiale plastico non corrosivo, completo attacco a muro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Lire novantaseimilacinquecento=	cad	£.	96.500

226	226	0.0.0.0	APFL22

Fornitura e posa in opera di porta rotolo di carta igienica a parete semincassato in acciaio inox 8t10 mm con finitura superficiale satinata con scomparto superiore per l'alloggio rotolo di riserva disponibile automaticamente una volta esaurito il primo rotolo compreso attacco a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lire trentatremila=	cad	£.	33.000

227	227	0.0.0.0	APFL23

Fornitura e posa in opera di lavamano elettronico pensile con doppia vasca, pannellatura sottovasca, in acciaio inox AISI 304 da 15/10 di spessore, a vasca rettangolare dim. 120x44x h38 cm ca., e angoli arrotondati senza troppo pieno per evitare accumuli di batteri, con parte superiore inclinata, con sistema basculante per manutenzione ed ispezione, con pannello in acciaio inox dim. 120x36 cm ca., con su installati due rubinetti, dosatore di sapone elettronico e

miscelatore termostatico con pulsantino di blocco della temperatura, con parte idraulica del rubinetto in ottone massiccio e quella a contatto con l'acqua perfettamente liscia antibatterica; dosatore di sapone o di disinfettante regolabile elettronico in materiale antiacido con pompa di erogazione autoadescante peristaltica e canna in ottone, capacità del serbatoio 1000 cc., compreso rubinetti di arresto con filtri ispezionabili in acciaio inox e valvola di non ritorno, sifone di scarico, flessibili di collegamento idrico, rubinetto con sistema antiallagarnento incorporato tramite circuito elettronico a fotocellula; circuito del rubinetto e del dosatore di sapone, alimentati con trasformatore di sicurezza da 220V/18Vca approvato IMQ, questo incluso, compresi gli -allacciamenti ai collettori di zona per acqua calda e fredda, I'allacciamento dello scarico alla colonna più vicina, nonch_ ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire settemilionicentoquindicimila=	cad	£.	7.115.000

228	228	0.0.0.0	APFL24

Fornitura e collocazione di lavabo sospeso a semicolonna in porcellana vetrificata delle dimensioni minime di 65x50 cm. ca. con troppo pieno corredato di batteria di miscela con rubinetti a dischi ceramici, con bocca di erogazione in ottone cromato e leva di manovra lunga per comando con avambraccio, completo di sifone del diametro minimo 2,54 cm ,di piletta tappo a pistone e saltarello, compreso allacciamento alle linee principali degli impianti di adduzione a collettore di acqua calda e fredda, nonch_ l'allacciamento alla colonna di scarico più vicina, i rosoni, i flessibili, idoneo supporto a mensola per lavabo in lamiera di acciaio zincato murato con malta cementizia dosata a kg.600 del tipo 425 e quanto altro occorre per dare al lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

Lire quattrocentotrentasettemilacinquecento=	cad	£.	437.500

229	229	0.0.0.0	APFL25

Fornitura e collocazione di vaso igienico sospeso in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa dei tipo a cacciata con sifone incorporato compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico sospesa in porcellana vetrificata completa di sifone e galleggiante, con comando a pulsante con capacità non inferiore a litri 12 I'allacciamento alle linee degli impianti di adduzione e di scarico, i rosoni, I'attacco alla parete mediante elemento di supporto per bidet sospeso in lamiera di acciaio zincato spessore 10/10 mm, da murare con malta cementizia dosata a kg.600 di cemento del tipo 425 compreso di accessori di staffe porta cassette e di montanti dotati di piedini di sostegno ,semicollare fissatubo di cacciata e compresi elementi e ferramenta di fissaggio, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lire seicentonovantunomila=	cad	£.	691.000

230	230	0.0.0.0	APFL26

Fornitura e collocazione di bidet sospeso in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm circa con rubinetti a dischi ceramici in ottone cromato da 1,27 cm, miscelatore per acqua calda e fredda, sifone ad S e piletta di scarico da 2,54 con tappo a pistone in ottone cromato, compreso allacciamento alle linee degli impianto di adduzione a collettore di acqua calda e fredda con tubazione di rame rivestito, nonchè l'allacciamento alla colonna di scarico più vicina con tubazione in PVC pesante di diametro adeguato,e compresi i rosoni, i flessibili, I'attacco alla parete mediante supporto per bidet sospeso in lamiera di acciaio zincato spessore 10/10 mm. da murare con malta cementizia dosata a kg.600 di cemento del tipo 425 compreso di montanti dotata di piedini di sostegno ,semicollare fissatubo di scarico e compresi elementi e ferramenta di fissaggio, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lire seicentoquarantatremilaottocento=	cad	£.	643.800

231	231	0.0.0.0	APFL27

Fornitura e collocazione di piatto doccia in metacrilato delle dimensioni minime di 90x90 cm. ca., ad accesso facilitato per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione sui 4 lati, con piletta sifonata in PEHD e scarico da 70mm, completo di maniglione combinato saliscendi, doccia a telefono e miscelatore a leva con dischi ceramici, compreso allacciamento alle linee degli impianti di adduzione a collettore di acqua calda e fredda con tubazione di rame rivestito, nonchè l’allacciamento alla colonna di scarico più vicina con tubazione in PVC pesante di diametro adeguato,e compresi i rosoni, i flessibili, e quanto altro occorre per dare al lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

Lire unmilionetrecentoundicimila=	cad	£.	1.311.000

232	232	0.0.0.0	APFL28

Fornitura e collocazione di vuotatoio in porcellana vetrificata a pianta rettangolare delle dim. 44x54 cm. ca., del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di griglia in acciaio, compresa la fornitura di cassetta di scarico a zaino o tipo Catis in acciaio porcellanato con comando a pulsante da litri 10, compreso il pezzo da incasso, l'allacciamento alle linee principali dell'impianto di adduzione (comunque realizzati, anche a collettore), di scarico e di ventilazione, i rosoni, I'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quant'altro occorre per dare il lavoro in opera a perfetta regola d'arte.

Lire ottocentoottantaseimila=	cad	£.	886.000

233	233	0.0.0.0	APFL29

Banco di lavaggio con un lavello, interamente in acciaio inox AISI 304, Completo di rubinetteria per acqua calda e fredda e sifone di scarico, deposito sottostante con antine scorrevoli e piani inetrmedi.

Lire tremilionicentonovantaduemila=	cad	£.	3.192.000

234	234	0.0.0.0	APFL30

Fornitura e posa in opera di wc-bidet per disabili avente caratteristiche tecniche a norma del D.P.R. 27/04/1978 n.384, in vitreus china con sifone incorporato, apertura anteriore.	Con cassetta di scarico con comando pneumatico a distanza e comando meccanico sulla cassetta, doccetta funzione bidet con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura, sedile ergonomico con coperchio. Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici e idrici, di scarico e di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Lire unmilionecentotremila=	cad	£.	1.103.000

235	235	0.0.0.0	APFL31

Apparecchiatura elettronica per la rilevazione e misurazione della concentrazione del protossido di azoto in ambiente (sala operatoria). Sistema di misurazione della rilevazione e concentrazione del protossido di azoto basato sulla tecnica dell'infrarosso ed il valore segnalato non si discosta in precisione, dal 5% rispetto al valore riscontrabile con metodo di laboratorio. La scala di misurazione compresa tra 0 e 9000 p.p.m.   Con misurazione del protossido di azoto in continuo ed in tempo reale.

Funzionante perfettamente sia su carrello, per essere trasferito in più sale, sia in postazione fissa anche a distanza di 5/6 metri dalle apparecchiature di erogazione di protossido di azoto.

Composto dai seguenti elementi:

gas detector

unità allarme

supporto montaggio

sonda ausiliare per la rilevazione delle micro perdite negli impianti e nelle attrezzature.

Con le seguenti segnalazioni:

display luminoso indicante la concentrazione di protossido di azoto

allarme ottico al superamento della soglia voluta.

Dotato di sonda portatile che avvicinata alle possibili perdite di protossido di azoto (apparecchi di anestesia o impianti distribuzione) ne segnala immediatamente la maggior concentrazione.

Collegabile a computer, per consentire l'elaborazione e la stampa dei dati rilevati.

La costruzione e I'uitilizzo dell'apparecchio sono garantiti da norme di buona fabbricazione. Rispondente alle normative C.E.I. 62.5 I.E.C. 601.

Lire trentunomilionicinquecentoventicinquemila=	cad	£.	31.525.000

236	236	0.0.0.0	APFL32

Macchina lavapadelle con struttura in acciaio inox, DIN 1.4301, coperture esterne in acciaio inox, DIN 1.4301, camera di lavaggio in acciaio inox resistente agli acidi, DIN 1.4404. Dotata di pompa centrifuga a 4 stadi e vasca di accumulo in accordo con le DIN 1988/T4. Doppia protezione contro la contaminazione dell’acqua. Marchio CEE con approvazione dal TUV e DVGW per la parte igiene. Completa di: motore per rotazione padella solo a portellone chiuso; pompa addizionale detergente; pompa addizionale “rinse aid”; dispositivo per eliminazione della condenza; sensori perdite; card per il monitoraggio e la connessione centralizzata.

Lire diciassettemilioniseicentosedicimila=	cad	£.	17.616.000

237	237	0.0.0.0	APFL33

Fornitura e posa in opera di autoclave per sub-sterilizzazione a vapore a doppia  porta scorrevole in acciaio AISI 316, controllo sterilizzazione con microprocessore, testi standard bowe dick e vuoto test, ciclo normale ogni 20 minuti, nessun allacciamento idraulico, serbatoio di acqua distillata da 5l, camera da 17l, carico massimo 4 kg per ciclo.

Composta da:

-carrello a due ripiani costruito interamente in acciaio  inox AISI 304, dotato di spigoli di protezione, ruote antistatiche piroettanti di cui 2 complete di freno;

-banco di lavaggio con 1 lavello, costruito interamente in acciaio inox AISI 304, completo di rubinetteria per acqua calda e fredda e sifone di scarico, deposito sottostante con antine scorrevoli piani intermedi;

-lavastrumenti termodisinfettante riprogrammabile, con sistema di asciugatura riscaldamento intermittenza.

Versione per sala operatoria : rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304, rivestimento interno in acciaio inox AISI 316 L, costruzione a doppio strato isolante, piani di lavaggio con carrelli irroratori rotanti: da 2 a 4. Pompe dosatrici n. 2; programmazione elettronica; addolcitore incorporato con rigenerazione volumetrica automatica.

Dimensioni esterne mm. 600 x 850 x 600

Lavaggio a 95°C..

Conforme alle  Norme CEI, IEC, UNI e alle direttive CEE 89/336 compatibilità elettromagnetica e 93/42 dispositivi medici.

Comprese ogni accessorio per rendere pienamente funzionante ed idoneo all’uso a cui sono state designate.

Lire sedicimilionitrecentodiecimila=	cad	£.	16.310.000

238	238	0.0.0.0	APFL34

Fornitura di presa per evacuazione gas di tipo autonomo modello Drager, alimentato con aria compressa a 5 bar, derivabile dalla presa erogazione aria più ncina composta da: casseffa a murare in materiale plastico antiurto; inserto valvolare con alimentazione ad aria, eiettore per aspirazione ed espulsione, corpo presa con innesto angolato, pannello in acciaio inox con spia di funzionamento funzionante con il solo passaggio di gas.

Lo scarico dei gas anestetici aspirati viene convogliato all'esterno, o ad un canale di ripresa, tramite tubazione in rame avente diametro di 20x22 mm.

Lire duemilioniduecentosessantanovemila=	cad	£.	2.269.000

239	239	0.0.0.0	APFL35

Pannello frontale di anestesia completo di prese gas medicali costituito da un pannello in  alluminio satinato corredato di supporti porta prese con relative targhette di identificazione presde gas con le seguenti utenze: n°3 prese d’aria compressa medicale; n°2 prese ossigeno; n°1protossido d’azoto; n°1 presa aspirazione; n°1 aria compressa 10 bar (AIR MOTOR); n°1 evacuazione gas anestetici.

Lire unmilionesettecentoottomila=	cad	£.	1.708.000

240	240	0.0.0.0	APFL36

Pannello frontale di chirurgia completo di prese gas medicali, costituito da un pannello in alluminio satinato corredato di supporti porta prese con relative targhette di identificazione prese gas con le seguenti utenze: n°4 prese aria compressa medicale; n°2 prese aspirazione; n°1 aria compressa 10 bar.

Lire unmilioneseicentotrentasettemila=	cad	£.	1.637.000